## IC-AMPLA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | AMPLA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 120-1-40-4,5 | 120-1-50-4,5 | 120-1-63-4,5 | 240-2-40-4,5 | 240-2-50-4,5 | 240-2-63-4,5 | 240-3-40-6 | 240-3-50-6 | 240-3-63-6 | 240-3-100-6 | 240-3-125-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 40 | 50 | 63 | 40 | 50 | 63 | 40 | 50 | 63 | 100 | 125
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 4 - 16 | 4 - 16 | 10 - 25 | 4 - 16 | 4 - 16 | 10 - 25 | 4 - 16 | 4 - 16 | 10 - 25 | 16 - 35 | 25 - 50
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IC-CODENSA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CODENSA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 120-1-63-4,5 | 240-3-40-6 | 240-3-50-6 | 240-3-100-6 | 240-3-125-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 120 | 240 | 240 | 240 | 240
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 63 | 40 | 50 | 100 | 125
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 10 - 25 | 4 - 16 | 4 - 16 | 16 - 35 | 25 - 50
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IC-COELCE
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | COELCE
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 230-1-16-4,5 | 230-1-32-4,5 | 230-1-50-4,5 | 230-1-63-4,5 | 400-3-32-6 | 400-3-63-6 | 400-3-80-6 | 400-3-100-6 | 400-3-125-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 16 | 32 | 50 | 63 | 32 | 63 | 80 | 100 | 125
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 1 - 4 | 2,5 - 10 | 4 - 16 | 10 - 25 | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 10 - 25 | 16 - 35 | 25 - 50
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IC-CHILECTRA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CHILECTRA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 230-1-25-4,5 | 230-1-40-4,5 | 230-1-63-4,5 | 400-3-32-6 | 400-3-80-6 | 400-3-100-6 | 400-3-32-10 | 400-3-80-10 | 400-3-100-10
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 25 | 40 | 63 | 32 | 80 | 100 | 32 | 80 | 100
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 1,5 - 6 | 4 - 16 | 10 - 25 | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 16 - 35 | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 16 - 35
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IC-EDELNOR
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | EDELNOR
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 240-2-25-4,5 | 240-2-50-4,5 | 240-3-32-6 | 240-3-40-6 | 240-3-63-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 25 | 50 | 32 | 40 | 63
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 1,5 - 6 | 4 - 16 | 2,5 - 10 | 4 - 16 | 10 - 25
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IC-EDESUR
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | EDESUR
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 400-2-25-4,5 | 400-2-40-4,5 | 400-4-32-6 | 400-4-80-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IC | IC | IC | IC
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2 | IEC60898-1 IEC60898-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 400 | 400 | 400 | 400
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | 50 | 50 | 50
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 2 | 2 | 4 | 4
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 25 | 40 | 32 | 80
4.4 | Capacidad nominal de cortocircuito | kA | 4.5 | 4.5 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C
4.8 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.9 | Clase de aislación | V | 500 | 500 | 500 | 500
4.10 | Tensión de impulso soportable | kV | 4 | 4 | 4 | 4
4.11 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30
4.12 | Curva de disparo | - | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2 | Sección 8.6.1 IEC60898-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1 | Sección 3.6.12 IEC60898-1
5.2 | Distancia de fuga | mm | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1 | Sección 3.6.13 IEC60898-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 1,5 - 6 | 4 - 16 | 2,5 - 10 | 10 - 25
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales | °C | 60 | 60 | 60 | 60
5.10.2 | Piezas externas propensas a ser tocadas | °C | 40 | 40 | 40 | 40
5.10.3 | Partes metálicas externas de los medios de operación | °C | 25 | 25 | 25 | 25
5.10.4 | Otras partes externas | °C | 60 | 60 | 60 | 60

## IR-AMPLA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | AMPLA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 240-3-175-10 | 240-3-200-10
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IR | IR
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 240 | 240
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 175 | 200
4.4 | Capacidad última de interrupción simétrica (ICU) | kA | 10 | 10
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75
4.7 | Capacidad de cierre manual en cortocircuito (ICM) | kA | 10 | 10
4.8 | Tipo de curva de operación | - | C | C
4.9 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.10 | Clase de aislación | V | 400 | 400
4.11 | Tensión de impulso soportable | kV | 2.5 | 2.5
4.12 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30
4.13 | Curva de disparo | - | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de fuga | mm | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1
5.2 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 90 - 120 | 90 - 120
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales para conexiones externas | °C | 80 | 80
5.10.2 | Medios de operación manual
| Metálicos | °C | 25 | 25
| No Metálicos | °C | 35 | 35
5.10.3 | Piezas propensas a ser tocadas
| Metálicos | °C | 40 | 40
| No Metálicos | °C | 50 | 50
5.10.4 | Piezas que no requieren ser tocadas durante la operación
| Metálicos | °C | 50 | 50
| No Metálicos | °C | 60 | 60

## IR-CODENSA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CODENSA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 240-3-40-6 | 240-3-50-6 | 240-3-100-6 | 240-3-125-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IR | IR | IR | IR
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 240 | 240 | 240 | 240
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 40 | 50 | 100 | 125
4.4 | Capacidad última de interrupción simétrica (ICU) | kA | 6 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Capacidad de cierre manual en cortocircuito (ICM) | kA | 10 | 10 | 10 | 10
4.8 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C
4.9 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.10 | Clase de aislación | V | 400 | 400 | 400 | 400
4.11 | Tensión de impulso soportable | kV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4.12 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30
4.13 | Curva de disparo | - | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de fuga | mm | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1
5.2 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 4 - 16 | 4 - 16 | 16 - 35 | 25 - 50
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales para conexiones externas | °C | 80 | 80 | 80 | 80
5.10.2 | Medios de operación manual
| Metálicos | °C | 25 | 25 | 25 | 25
| No Metálicos | °C | 35 | 35 | 35 | 35
5.10.3 | Piezas propensas a ser tocadas
| Metálicos | °C | 40 | 40 | 40 | 40
| No Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50
5.10.4 | Piezas que no requieren ser tocadas durante la operación
| Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50
| No Metálicos | °C | 60 | 60 | 60 | 60

## IR-COELCE
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | COELCE
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 400-3-32-6 | 400-3-63-6 | 400-3-80-6 | 400-3-100-6 | 400-3-125-6
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IR | IR | IR | IR | IR
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 32 | 63 | 80 | 100 | 125
4.4 | Capacidad última de interrupción simétrica (ICU) | kA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Capacidad de cierre manual en cortocircuito (ICM) | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4.8 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C
4.9 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.10 | Clase de aislación | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4.11 | Tensión de impulso soportable | kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.12 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.13 | Curva de disparo | - | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de fuga | mm | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1
5.2 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 10 - 25 | 16 - 35 | 25 - 50
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales para conexiones externas | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
5.10.2 | Medios de operación manual
| Metálicos | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| No Metálicos | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
5.10.3 | Piezas propensas a ser tocadas
| Metálicos | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| No Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
5.10.4 | Piezas que no requieren ser tocadas durante la operación
| Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| No Metálicos | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## IR-CHILECTRA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CHILECTRA
1.0 | DESIGNACIÓN | - | 400-3-32-6 | 400-3-80-6 | 400-3-100-6 | 400-3-160-6 | 400-3-200-6 | 400-3-500-6 | 400-3-800-6 | 400-3-32-10 | 400-3-80-10 | 400-3-100-10 | 400-3-160-10 | 400-3-200-10 | 400-3-500-10 | 400-3-800-10
2.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1 | Tipo | - | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR
2.2 | Normas de fabricación | - | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2 | IEC60947-1 IEC60947-2
3.0 | CONDICIONES DE OPERACIÓN
3.1 | Tensión nominal de operación | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
3.2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4.0 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
4.1 | Número de polos | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.2 | Tipo de polo | - | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido | Protegido
4.3 | Corriente nominal | A | 32 | 80 | 100 | 160 | 200 | 500 | 800 | 32 | 80 | 100 | 160 | 200 | 500 | 800
4.4 | Capacidad última de interrupción simétrica (ICU) | kA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4.5 | Tensión de referencia para la capacidad de interrupción | V | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.6 | Capacidad nominal de cortocircuito en servicio (ICS) | % ICU | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
4.7 | Capacidad de cierre manual en cortocircuito (ICM) | kA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
4.8 | Tipo de curva de operación | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
4.9 | Regulación magnética de la curva de operación | In | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
4.10 | Clase de aislación | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
4.11 | Tensión de impulso soportable | kV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.12 | Temperatura ambiente de referencia | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.13 | Curva de disparo | - | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2 | Sección 7.2.1.2.4 IEC 60947-2
5.0 | CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
5.1 | Distancia de fuga | mm | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.2 IEC60947-1
5.2 | Distancia de aislamiento | mm | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1 | Sección 4.3.3.3 IEC60947-1
5.3 | Mecanismo de disparo | - | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free | Tip-free
5.4 | Dimensionamiento
5.4.1 | Alta | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.2 | Ancho | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.4.3 | Profundidad | cm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
5.5 | Riel de conexión DIN 35 mm | Sí/No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
5.6 | Grado de protección | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20
5.7 | Tipo terminal de conexión | - | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar | Screw/Pillar
5.8 | Material de los terminales de conexión | - | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
5.9 | Rango de las secciones de conductores | mm2 | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 16 - 35 | 70 - 120 | 70 - 120 | 150 - 240 | - | 2,5 - 10 | 10 - 25 | 16 - 35 | 70 - 120 | 70 - 120 | 150 - 240 | -
5.10 | Elevación de temperatura
5.10.1 | Terminales para conexiones externas | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
5.10.2 | Medios de operación manual
| Metálicos | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| No Metálicos | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
5.10.3 | Piezas propensas a ser tocadas
| Metálicos | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| No Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
5.10.4 | Piezas que no requieren ser tocadas durante la operación
| Metálicos | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| No Metálicos | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60