## Celda
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS - CELDAS
POS. | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[5 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Norma de fabricación y ensayos |  |  | ........ | IEC 62271-200
2 | Configuración |  |  | ........
3 | Modelo |  |  | ........ | Inf. Fabricante
4 | Medio aislante |  |  | SF6/Aire
5 | Dimensiones (alto[mm] x largo[mm] x profundidad[mm]) |  |  | mm | Inf. Fabricante
6 | Clase de Tensión |  |  | kV | 17.5
7 | Frecuencia |  |  | Hz | 50/60
8 | Corriente nominal de servicio continuo | Función de línea |  | A | 400/630
9 |  | Función de protección con iterruptor automático
10 |  | Función de protección con fusible limitador |  | A | 125
11 |  | Función de medición |  | A
12 |  | Función de seccionamiento de barras |  | A
13 |  | Función de acometida |  | A
14 | Corriente nominal de corta duración 1seg |  |  | kA | 16
15 | Tensiones de Ensayos | De impulso (onda 1,2/50 μs) | A tierra y entre fases | kV | 95
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 110
|  | Durante 1 minuto 50 Hz, en seco | A tierra y entre fases | kV | 38
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV ef | 45
16 | Ensayo de calentamiento | Corriente de ensayo |  | A | 400/630
|  | Sobreelevación de temparatura |  | ....... | Sección 4.4.2, IEC 62271-1
17 | Extensibilidad | Permite el conjunto extender hacia los costados |  | Sí/No | Información fabricante
18 | Cantidad de componentes | Transformadores de corriente para protección |  | UN
|  | Transformadores de corriente para medición |  | UN
|  | Transformadores de voltaje para medición |  | UN
19 | ¿Se requiere un gabinete adicional para equipos de medición y repuestos? |  |  | Sí/No | Edelnor
20 | ¿Se requiere un gabinete para la instalación de un relé de falla a tierra? |  |  | Sí/No | Edelnor
(*)Chilectra, Edelnor y Edesur: Podr 630 A para las celdas destinadas a utilización en redes.
El fabricante deberá adjuntar con la tabla de datos garantizados el esquema unifilar de la solución ofertada.
....................................... |  |  |  | .......................................
Firma Fabricante |  |  |  | Firma Oferente

## Seccionador y portafusible
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Seccionadores bajo carga tripolares - portafusibles tipo interior
POS. | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[5 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Normas de Referencia | Seccionador |  | ........ | IEC 60265
|  | Bases portafusibles |  | ........ | IEC 60282-1
|  | Conjunto seccionador-fusible |  | ........ | IEC 62271-105
2 | Tipo de Uso |  |  | ........ | Interior
| Medio de corte |  |  | SF6/Aire | Inf. Fabricante
3 | Clase de Tensión |  |  | kV | 17.5
4 | Frecuencia |  |  | Hz | 50/60
5 | Tensiones de Pruebas | A Frecuencia industrial 1 min. | A tierra y entre fases | kV | 38
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 45
|  | A Impulso 1,2/50 μseg | A tierra y entre fases | kVcr | 95
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 110
6 | Corriente nominal de corta duración 1 seg. |  |  | kA | 16
7 | Valor cresta de la corriente admisible nominal 1 seg. |  |  | kAcr | 40
8 | Corriente de corte en servicio normal, valor eficaz (Seccionador Clase E según IEC 265) |  | De carga activa y anillo cerrado | A | 400
|  |  | Poder de corte en falla a tierra | A | 50
|  |  | Poder de corte en falla a tierra con cable en vacío | A | 16
|  |  | Poder de corte con cable en vacío | A | 16
|  |  | Por fusión de fusible | A | 400
9 | Intensidad de cierre en condiciones de C.C. |  |  | kAcr | 40
10 | Sobretensiones máxima producidas en los ensayos de apertura |  | Lado alimentación | kV | Inf. Fabricante
|  |  | Lado carga | kV | Inf. Fabricante
11 | Tiempo total de apertura (t prearco + t arco) |  |  | ms | Inf. Fabricante
12 | Dimensiones | Largo (en vertical) |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Ancho (en horizontal) |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Alto |  | mm | Inf. Fabricante
13 | Corriente nominal de servicio continuo del portafusible |  |  | A | 125
14 | Portafusible apto para alojar limitadores fusibles DIN 442mm de largo |  |  | - | Sí
15 | Peso |  |  | kg | (*)
| ....................................... |  |  |  | .......................................
| Firma Fabricante |  |  |  | Firma Oferente

## Seccionador de linea
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Seccionadores bajo carga tripolares tipo interior
POS. | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[5 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Normas de Referencia | Seccionador |  | ........ | IEC 60265
|  | Bases portafusibles |  | ........ | IEC 60282-1
|  | Conjunto seccionador-fusible |  | ........ | IEC 62271-105
2 | Tipo de Uso |  |  | ........ | Interior
| Medio de corte |  |  | SF6/Aire | Inf. Fabricante
3 | Clase de Tensión |  |  | kV | 17.5
3 | Clase de Tensión |  |  | kV | 17.5
5 | Frecuencia |  |  | Hz | 50/60
6 | Tensiones de Pruebas | A Frecuencia industrial 1 min. | A tierra y entre fases | kV | 38
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 45
|  | A Impulso 1,2/50 μseg | A tierra y entre fases | kVcr | 95
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 110
7 | Corriente nominal de corta duración 1 seg. |  |  | kA | 16
8 | Valor cresta de la corriente admisible nominal 1 seg. |  |  | kAcr | 40
9 | Corriente de corte en servicio normal, valor eficaz (Seccionador Clase E según IEC 265) |  | De carga activa y anillo cerrado | A | 400(*)
|  |  | Poder de corte en falla a tierra | A | 50
|  |  | Poder de corte en falla a tierra con cable en vacío | A | 16
|  |  | Poder de corte con cable en vacío | A | 16
10 | Intensidad de cierre en condiciones de C.C. |  |  | kAcr | 40
11 | Sobretensiones máxima producidas en los ensayos de apertura |  | Lado alimentación | kV | Inf. Fabricante
|  |  | Lado carga | kV | Inf. Fabricante
12 | Tiempo total de apertura (t prearco + t arco) |  |  | ms | Inf. Fabricante
13 | Dimensiones | Largo (en vertical) |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Ancho (en horizontal) |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Alto |  | mm | Inf. Fabricante
15 | Peso |  |  | kg | Inf. Fabricante
(*)Chilectra, Edelnor y Edesur: Se requerirá 630 A para las celdas destinadas a utilización en redes
| ....................................... |  |  |  | .......................................
| Firma Fabricante |  |  |  | Firma Oferente

## Seccionador puesta a tierra
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Seccionadores de puesta a tierra
POS. | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[5 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Norma de fabricación y ensayo |  |  | ........ | IEC 62271-102
2 | Clase de Tensión |  |  | kV | 17.5
3 | Frecuencia |  |  | Hz | 50/60
4 | Corriente nominal de corta duración 1 s (valor eficaz) |  |  | kA | 16
5 | Valor cresta de la corriente admisible nominal |  |  | kA | 40
6 | Capacidad de cierre mínimo sobre cortocircuito (valor de cresta)(Secc. Principal) |  |  | kA | 40
7 | Capacidad de cierre de seccionadores inferiores |  |  | kA | 2.5
8 | Tensiones de Pruebas | A Frecuencia industrial 1 min. | A tierra y entre fases | kV | 38
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 45
|  | A Impulso 1,2/50 μseg | A tierra y entre fases | kVcr | 95
|  |  | A la distancia de seccionamiento | kV | 110
9 | Contactos auxiliares | Corriente permanente |  | A | 10
|  | Capacidad de corte con 220 Vcc y Cte tiempo > 20 ms |  | A | 2
| ....................................... |  |  |  | .......................................
| Firma Fabricante |  |  |  | Firma Oferente

## Interruptor automático
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Interruptor automático
Pos | DESCRIPCION |  |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[6 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Norma de referencia |  |  |  | .......... | IEC 62271-100
2 | Medio de corte |  |  |  | SF6 / Vacío | Inf. Fabricante
3 | Cantidad de polos |  |  |  | .......... | 3
4 | Clase de Tensión |  |  |  | kV | 17.5
5 | Frecuencia |  |  |  | Hz | 50/60
6 | Corriente nominal |  |  |  | A | 400 (*)
7 | Tensiones de prueba | con onda de impulso 1,2/50 µs |  |  | kVcr | 95
|  | con frecuencia industrial 1 min |  |  | kV | 38
8 | Intensidad de corta duración | Máxima inicial |  |  | kAcr | 40
9 |  | Durante 1 segundos |  |  | kA | 16
10 | Capacidad de ruptura simétrica a la tensión de servicio |  |  | para 17,5 kV | kA | 16
11 | Intensidad de cierre |  |  |  | kAcr | 40
12 | Tiempos | Total de apertura |  |  | ms | <100
13 |  | De cierre |  |  | ms | Inf. Fabricante
14 | Ciclo de operación |  |  |  | - | A-0,3s-CA-15s-CA
15 | Incluye motor |  |  |  | - | Sí
16 | Tensión mínima de utilización a plena capacidad de ruptura |  |  |  | kV | Inf. Fabricante
17 | Tensión auxiliar para bobinas de disparo y cierre |  |  |  | VAC ó Vdc
18 | Cantidad de contactos auxiliares |  |  | NA | ........ | 5
19 |  |  |  | NC | ........ | 5
20 |  |  |  | de paso | ......... | Inf. Fabricante
21 | Peso del interruptor completo |  |  |  | kg | Inf. Fabricante
22 | Dimensiones máximas totales | Para Comando Frontal | Alto |  | mm | Inf. Fabricante
|  |  | Ancho |  | mm | Inf. Fabricante
|  |  | Profundidad |  | mm | Inf. Fabricante
|  | Para Comando Lateral | Alto |  | mm | Inf. Fabricante
|  |  | Ancho |  | mm | Inf. Fabricante
|  |  | Profundidad |  | mm | Inf. Fabricante
23 | ¿Se requiere relé de protección? |  |  |  | Sí/No
(*)Chilectra, Edelnor y Edesur: Se requerirá 630 A para las celdas destinadas a utilización en redes
| ....................................... |  |  |  | .......................................
| Firma Fabricante |  |  |  | Firma Oferente

## Transf. Instrumentación
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Transformadores de Instrumentación
Pos | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CARACTERISTICAS
[5 empty] | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
1 | Clase de aislación |  |  | kV | 17.5
2 | Transformadores de corriente | Tipo Toroidal |  | - | Sí
3 |  | Potencia o Burden |  | -
4 |  | Núcleo de medición | Relación de transformación | -
5 |  |  | Clase de precisión
6 |  | Núcleo de protección | Relación de transformación | -
7 |  |  | Clase de precisión
8 |  | Son intercambiables |  |  | Sí
9 | Transformador de Tensión | Tipo Toroidal |  | - | Sí
10 |  | Potencia o Burden |  | -
11 |  | Relación de transformación |  | -
12 |  | Clases de precisión núcleo de medición |  | -
13 |  | Son intercambiables |  | - | Sí
| ....................................... |  |  | .......................................
| Firma Fabricante |  |  | Firma Oferente