## DATOS PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social: | ......................……………………………..................................................
Dirección | ........................................................……….......................……………….
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: | ......................……………………………...................................................
Dirección | ........................................................……….......................… |  | País ……..…………....…..……..……
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
Los transformadores de instrumentación serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TC
Este anexo encontra-se em sua 9° revisão - Junho/2017
Código |  | 6806411 | 6806412 | 6806714 | 6772479 | 6810752 | 6772471 | 4590435 | 6807144 | 6808301 | 6808355 | 6810753 | 4682241 | 4682357 | 6803672 | T530130 | T530131 | T530129
EMPRESA |  | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO
Tipo de transformador de instrumentación |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Amp+N6:N50liación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos
2.0 | Características Generales | bar: A4 to A17
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente
2.2 | V máx equipo (kV) | 17.5 | 17.5 | 36 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 36 | 36 | 17.5 | 17.5 | 36 | 17.5 | 17.5 | 36 | 36 | 36 | 36
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 95 | 95 | 170 | 95 | 95 | 95 | 170 | 170 | 95 | 95 | 170 | 95 | 95 | 170 | 170 | 170 | 170
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 38 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38 | 70 | 70 | 38 | 38 | 70 | 38 | 38 | 70 | 70 | 70 | 70
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma de fabricación | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior
2.10 | Medio Aislante | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto
2.11 | Tipo de montaje | bar: A1 to A17
3.0 | Características transformadores de corriente | bar: A1 to A17
3.1 | Inom primaria (A) | 2000 | 800 | 600 | 1600 | 2000 | 600 | 600 | 1000 | 1800 | 2400 | 1600 | 3200 | 2400 | 100 | 200 | 200 | 150
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 25 | 25 | 16 | 25 | 28/14/7 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32/16/14 | 28 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16
3.3 | Factor térmico nominal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | bar: A1 to A17
4.0 | Relaciones de transformación | bar: A1 to A17
4.1 | Núcleo 1 - Medição | 800/1200/1600/2000-1 | 800/600/400/200-1 | 600/400/300/200/100-1 | 1600/800-5 | 2000/1000/500- 5A | 600/400/300/200-5 | 600/400/300/200/100-5 | 1000/800/600/400/300-1 | 1800/900/450-1 | 2400/1200/600-1 | 1000/500/250-5 | 3200/1600/800-5 | 2400/1200/600-5 | 50/100-5 | 100/200-5 | 50/100/200-5 | 75/150-5
4.2 | Núcleo 2 - Proteção | 800/1200/1600/2000-1 | 800/600/400/200-1 | 600/400/300/200/100-1 | 1600/800-5 | 2000/1000/500- 5A | 600/400/300/200-5 | 600/400/300/200/100-5 | 1000/800/600/400/300-1 | 1800/900/450-1 | 2400/1200/600-1 | 1600/800/400-5 | 3200/1600/800-5 | 2400/1200/600-5 | - | 100/200-5 | 50/100/200-5 | -
4.3 | Núcleo 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100/200-5 | - | -
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión | bar: A1 to A13; A16 to A17
5.1 | Núcleo 1 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5
5.2 | Núcleo 2 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P14 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P10 | 30VA 5P20 | - | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 50VA clase 0,2 2≤FS≤5 | -
5.3 | Núcleo 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50VA 5P20 | - | -
6.0 | Otras características | bar: A1 to A17
6.1 | Tipo de aislador | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha
6.2 | Material del aislador | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto
6.3 | Color del aislador | bar: A1 to A17
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 438 | 438 | 900 | 438 | 438 | 438 | 900 | 900 | 438 | 438 | 900 | 438 | 438 | 900 | 900 | 720 | 720
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 2N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 2N | Placa 2N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 6N | Placa 4N | Placa 2N | Placa 2N | Placa 2N | Placa 2N
6.6 | Material de terminales primarios | bar: A1 to A17
6.7 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.11 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.12 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | bar: A1 to A17
6.13 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: A1 to A17
6.14 | Color pintura exterior | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: A1 to A17
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: A1 to A17
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios | bar: A1 to A17
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: A1 to A17
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: A1 to A17
7.5 | Determinación de errores | bar: A1 to A17
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | bar: A1 to A17
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: A1 to A17
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | bar: A1 to A17
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: A1 to A17
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: A1 to A17
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | bar: A1 to A17

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TP
Este anexo encontra-se em sua 9° revisão - Junho/2017
Código |  | 6772508 | 6772554 | 4585276 | 6772442 | 4582273 | 6772547 | 6803677
EMPRESA |  | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | ENEL RIO | CODENSA | CODENSA | COELCE | COELCE | CHILECTRA | CHILECTRA | EDELNOR | EDELNOR | EDESUR | EDESUR
Tipo de transformador de instrumentación |  | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B6 | B7 | C8 | C9 | D1 | D2 | E5 | E6 | F6 | F7
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación
2.0 | Características Generales | bar: A8 to A10; A14 to B7; C9 to F7
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje
2.2 | V máx equipo (kV) | 17.5 | 17.5 | 36 | 17.5 | 17.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 24 | 12 | 12 | 17.5 | 36
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 95 | 95 | 170 | 95 | 95 | 170 | 170 | 170 | 170 | 110 | 110 | 95 | 145 | 75 | 75 | 95 | 170
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 38 | 38 | 70 | 38 | 38 | 70 | 70 | 70 | 70 | 38 | 38 | 38 | 50 | 28 | 28 | 38 | 70
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma de fabricación | IEC60044 | IEC60044 | IEC60044 | IEC60044 | IEC60044 | IEC60044 | IEC60044 | IEC-60044-2 | IEC-60044-2 | IEC-60044 | IEC-60044 | IEC-60044 | IEC-60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto | Resina, Aceite o Policreto
2.11 | Tipo de montaje | - | - | - | - | - | - | - | Pedestal | Pedestal | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Bloque | Bloque | Horizontal | Horizontal
3.0 | Características transformadores de voltaje | bar: A8 to F7
3.1 | Potencia térmica nominal mínima (VA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
3.2 | Tipo de conexión primaria | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Fase | Fase/Fase | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase/Neutro | Fase-fase | Fase/Neutro | Fase/Neutro
3.3 | Carga de precisión simultánea (VA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30
3.4 | Factor de voltaje Contínuo | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1.2 | 1.2 | 1,2Vn | 1,2Vn
3.5 | Factor de Voltaje durante 30 segundos | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.9, 8Hr | 1.9, 8Hr | 1.5Vn | 1.5Vn
4.0 | Relaciones de transformación | bar: A8 to F7
4.1 | Tensión de Primario (V) | 13800:Ö3 | 11950: Ö3 | 34500: Ö3 | 13800:Ö3 | 11950: Ö3 | 34500: Ö3 | 34500: Ö3 | 34500:Ö3 | 34500:Ö3 | 13800 | 13800 | 12000: Ö3 | 24000: Ö3 | 10000/Ö3 | 10000 | 13200/Ö3 | 33000/Ö3
4.2 | Tensión de Secundario (V) | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115-115:Ö3 | 115:Ö3 | 115:Ö3 | 115 | 115 | 120:Ö3 | 120:Ö3 | 110/Ö3 | 110 | 110/Ö3 | 110/Ö3
4.3 | Razón de Vueltas | 120 | 103.913 | 300 | 120 | 104 | 300 | 300 | - | - | 120 | 120 | 100 | 200 | 90.9091 | 90.9091 | 120 | 300
5.0 | Precisión y Burden | bar: A8 to F7
5.1 | Precisión Devanado N°1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3P | 3P | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5.2 | Precisión Devanado N°2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | - | 3P | 3P | 3P | - | - | -
5.3 | Burden N°1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
5.4 | Burden N°2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | -
6.0 | Otras características | bar: A8 to F7
6.1 | Tipo de aislador | - | - | - | - | - | Bucha | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Material del aislador | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto | Resina, porcelana o policreto
6.3 | Color del aislador | - | - | - | - | - | - | - | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 438 | 438 | 900 | 438 | 438 | 900 | 900 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | 543 | 543 | 350 | 480 | 372 | 372 | 350 | 720
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilindro | Cilindro | Placa 2N | Placa 2N | Cilindro (Stud) | Cilindro (Stud) | Placa | Placa | Placa | Placa/cilindro
6.6 | Material de terminales primarios | - | - | - | - | - | - | - | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce Estañado / Aluminio | Bronce estañado | Bronce estañado | Bronce estañado o Aluminio | Bronce estañado o Aluminio | Cu plateado | Cu plateado | - | -
6.7 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | bar: A8 to F7
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: A8 to F7
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: A8 to F7
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | B6: SI; B7: SI; C8: Sí; C9: Sí; D1: No Aplica; D2: No Aplica; E5: No; E6: No; F6: -; F7: -
6.11 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | - | Sí
6.12 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | - | Sí
6.13 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | - | - | - | - | - | - | - | G | G | G y P | G y P | G y P | G y P | G | G | G | G
6.14 | Color pintura exterior | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | N/A | N/A | - | - | RAL 7038 | RAL 7038 |  |  | - | -
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: A8 to F7
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: A8 to F7
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios | bar: A8 to F7
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: A8 to F7
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: A8 to F7
7.5 | Determinación de errores | bar: A8 to F7
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | No | No | No | No | No | No | No | N/A | N/A | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | No | No | No | No
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: A8 to F7
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: A8 to F7
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No