## RESUMEN
FABRICANTE:
Nombre o razón social: |  |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  |  | ........................................................……….......................… |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: |  |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  |  | ........................................................……….......................… |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  | E_Mail ……………………..…………..
Resumen de Equipos Solicitados
Ítem | Proyecto / Subestación | Distribuidora | Voltaje | BIL | Tipo / Uso | Barra Simple o Barra Doble | Cantidad de Celdas
|  |  | KV | kV |  |  | Entrada |  |  |  | Acoplador |  |  |  | Salida | SS/AA | Medida | Remonte | Condensador | Total
[7 empty] | 1250 A | 2000 A | 2500 A | 3150 A | 1250 A | 2000 A | 2500 A | 3150 A | 630A
[7 empty] | T160062 | T160063 | T140015 | T160064 | T160060 | T160061 | T140013 | T160114 | T160059 | T160056 | T160115 | T160116 | T160058
1 |  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
2 |  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple
|  |  | 17.5 | 95 | INTERIOR | simple

## Celda Entrada - T160062
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 1250
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | Protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 1250
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 1250
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | SI
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 1200
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 400/600/800/1200-5-5A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 400/600/800/1200-5-5A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | SÍ
14.5.1 | Terminales |  | 4 NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 4x400
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Entrada - T160063
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 2500
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | Protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 2500
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 2000
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | SI
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 2000
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 800/1200/1600/2000-5-5A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 800/1200/1600/2000-5-5A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | SÍ
14.5.1 | Terminales |  | 4 NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 4x400
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Entrada - T140015
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 2500
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | Protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 2500
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 2500
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | SI
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | No
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 2500
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 2500-1250/5-5 A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 2500-1250/5-5 A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | SÍ
14.5.1 | Terminales |  | NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 3x630
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Entrada - T160064
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 3150
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | Protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 3150
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 3150
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | SI
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | No
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 3000
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 3000-1500-750/5-5 A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 3000-1500-750/5-5 A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | SÍ
14.5.1 | Terminales |  | NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 4x1000
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Acoplador - T160060
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ACOPLADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 1250
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 1250
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 1250
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 1200
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 400/600/800/1200-5-5A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 1 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 400/600/800/1200-5-5A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | NO
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Acoplador - T160061
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ACOPLADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 2500
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 2500
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 2000
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 2000
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 800/1200/1600/2000-5-5A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 1 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 800/1200/1600/2000-5-5A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | NO
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Acoplador - T140013
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ACOPLADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 2500
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 2500
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 2500
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 2500
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 2500-1250/5-5 A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 2500-1250/5-5 A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | NO
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Acoplador - T160114
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | ACOPLADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | 3150
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | 3150
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 3150
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA e 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | SI
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 3000
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 3000-1500-750/5-5 A
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 15
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Relación |  | 3000-1500-750/5-5 A
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Burden | VA | 20
14.3.13 | Clase de precisión/ fator segurança |  | 0,5/ FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder |  | NO
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda Salida - T160059
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | SALIDA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Conf. Celda Entrada
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Conf. Celda Entrada
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 630
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | O-0,3-CO-15seg-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA 6 NC
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Si
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 1400
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 1400/1000/700/350-5-5
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.9 | Burden | VA | 15
14.3.10 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.11 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.12 | Relación |  | 1400/1000/700/350-5-5
14.3.13 | Burden | VA | 20
14.3.14 | Clase de precisión |  | 0,5 2≤FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | 2 NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 1x630
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -

## Celda SSAA - T160056
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | SS/AA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Conf. Celda Entrada
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Conf. Celda Entrada
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Seccionador bajo carga com Fusible | Sí / No | Sí
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-105
14.1.5 | Corriente nominal | A | 200
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | VacÍo
14.1.8 | Motor resorte
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 06/06
14.1.11 | Características Fusible HH | Sí/No | Sí
14.1.12 | Clase operacion Mecanica | M1/M2 | M1
14.1.13 | Clase de operaciòn electrica | E1/E2 | E1
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito |  | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | No
14.3.1 | Modelo
14.3.2 | Corriente Nominal
14.3.3 | Corriente Cortocircuito
14.3.6 | Relación
14.3.4 | Cantidad de Núcleos
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección
14.3.10 | Relación
14.3.11 | Burden
14.3.12 | Clase de precisión
14.3.13 | Factor térmico Nominal
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición
14.3.7 | Burden
14.3.8 | Clase de precisión
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos | No (Fusibles)

## Celda Medida - T160115
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | MEDIDA
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Conf. Celda Entrada
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Conf. Celda Entrada
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante
14.1.3 | Modelo
14.1.4 | Norma de fabricación
14.1.5 | Corriente nominal
14.1.6 | Corriente Cortocircuito
14.1.7 | Medio de extinción
14.1.8 | Motor resorte
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos
14.1.11 | Características Fusible HH | A | 2
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | No
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | No
14.3.1 | Modelo
14.3.2 | Corriente Nominal
14.3.3 | Corriente Cortocircuito
14.3.6 | Relación
14.3.4 | Cantidad de Núcleos
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección
14.3.10 | Relación
14.3.11 | Burden
14.3.12 | Clase de precisión
14.3.13 | Factor térmico Nominal
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición
14.3.7 | Burden
14.3.8 | Clase de precisión
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | Sí
14.4.1 | Cantidad |  | 3
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | 3x1F
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Si
14.4.6 | Relación |  | 13800/√3 -115/√3 V
14.4.7 | Burden | VA | 30
14.4.8 | Clase de precisión |  | 0.5
14.4.9 | Potencia térmica nominal | VA | 200
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos

## Celda Remonte - T160116
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | REMONTE
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Conf. Celda Entrada
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Conf. Celda Entrada
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante
14.1.3 | Modelo
14.1.4 | Norma de fabricación
14.1.5 | Corriente nominal
14.1.6 | Corriente Cortocircuito
14.1.7 | Medio de extinción
14.1.8 | Motor resorte
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | No
14.3.1 | Modelo
14.3.2 | Corriente Nominal
14.3.3 | Corriente Cortocircuito
14.3.6 | Relación
14.3.4 | Cantidad de Núcleos
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección
14.3.10 | Relación
14.3.11 | Burden
14.3.12 | Clase de precisión
14.3.13 | Factor térmico Nominal
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición
14.3.7 | Burden
14.3.8 | Clase de precisión
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional | Sí/No | Inf. Fabricante

## Celda Condensador - T160058
I.- | DISTRIBUIDORA | Enel Brasil
II.- | TIPO DE CELDA | CONDENSADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | 17.5
6 | Tensión de servicio | kV | 13.8
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | 95
8 | Corriente Nominal Barras | A | Conf. Celda Entrada
9 | Instalación | Int./Ext. | INTERIOR
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | No
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | No
12 | Construcción Celdas
12.1 | Grado de Protección Celdas | IP | IP4X
12.2 | A prueba de Arco Interno | Sí/No | Sí
12.3 | Color |  | Munsell N6,5
12.4 | Ventana para termografía |  | Sí
12.5 | protección de arco eléctrico por enlace de fibra óptica |  | Sí (la supervisión de arco eléctrico debe realizarse individualmente para cada celda)
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | Conf. Celda Entrada
13.2 | Tipo Aislamiento: Aire(AIS)/ Gas (GIS) | AIS/GIS | AIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda | Sí / No | Si
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | 630
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | 25
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Vacío
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Sí
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | CO-15s-CO
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | 6 NA 6 NC
14.1.11 | Corriente capacitiva en maniobra de banco de condensadores | A | 630
14.1.12 | Clase operacion Mecanica | M1/M2 | M1
14.1.13 | Clase de operaciòn electrica | E1/E2 | E2
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra | Sí/No | Sí
14.2.1 | Fabricante
14.2.2 | Modelo
14.2.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No | Sí
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | 1400
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | 25
14.3.4 | Relación |  | 1400/1000/700/350-5-5
14.3.5 | Factor térmico Nominal | In | 1,2 x In
14.3.6 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | 2 x (3x1F)
14.3.7 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | 1 por fase
14.3.8 | Burden | VA | 30
14.3.9 | Clase de precisión |  | 5P20
14.3.10 | Cantidad de Núcleos de medición |  | 1 por fase
14.3.11 | Relación |  | 1400/1000/700/350-5-5
14.3.12 | Burden | VA | 30
14.3.13 | Clase de precisión |  | 0,5 2≤FS≤5
14.4 | Características Transformador de Tensión | Si/No | No
14.4.1 | Cantidad
14.4.2 | Cantidad de Núcleos
14.4.3 | Modelo
14.4.4 | Extraíbles
14.4.6 | Relación
14.4.7 | Burden
14.4.8 | Clase de precisión
14.4.9 | Potencia térmica nominal
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | NEMA
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | 1x630
15 | Repuestos recomendados | Sí/No | Sí
16 | Información técnica adicional | Si | Anexo Proteção - IEDs para cubículos
17 | Relés Protección | Sí/No | Sí
17.1 | Fabricante - Modelos
17.2 | Equipos de Medida | Sí/No | Sí
Fabricante - Modelos
17.3 | Especificaciones - Anexo 3 -