## Índice
ENEL - Tabela de Características Técnicas Garantidas
item | Código | Espec | Descrição | Completa
1 | 315003 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO CIRCUITO 13,8KV 1250A 125VCC | CUBÍCULO DE MANOBRA DE CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 1.250 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES,
2 | 315005 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO DE ENTRADA 13,8KV 2000A 125VCC | CUBÍCULO DE ENTRADA, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 2.000 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES, TENSÃO DE COMANDO 125 V
3 | 315001 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO BCA 13,8KV 1250A 125VCC | CUBÍCULO DE MANOBRA DE BANCO DE CAPACITOR, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 1.250 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES, T
4 | 315007 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO INTERLIG 13,8KV 2000A 125VCC | CUBÍCULO DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS ENVOLVENDO TRANSIÇÃO DE BARRAS, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 2.000 A, PARA CONJUNTO B
5 | 37352 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO DE TRANSIÇÃO DE BARRAS 13,8 KV | CUBÍCULO DE TRANSIÇÃO DE BARRAS PARA CONJUNTO BLINDADO DE 13,8 KV CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NTE-M-006-1
6 | 29291 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO CIRCUITO 13,8KV 1250A 48VCC | CUBÍCULO DE MANOBRA DE CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 1.250 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES, TE
7 | 315002 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO BCA 13,8KV 1250A 48VCC | CUBÍCULO DE MANOBRA DE BANCO DE CAPACITOR, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 1.250 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES, T
8 | 315006 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO DE ENTRADA 13,8KV 2000A 48VCC | CUBÍCULO DE ENTRADA, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 2.000 A, PARA CONJUNTO BLINDADO BARRA SIMPLES, TENSÃO DE COMANDO 48 VC
9 | 315008 | NTE - M - 006 - 1 | CUBÍCULO INTERLIG 13,8KV 2000A 48VCC | CUBÍCULO DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS ENVOLVENDO TRANSIÇÃO DE BARRAS, TENSÃO NOMINAL 13,8 KV, CORRENTE NOMINAL 2.000 A, PARA CONJUNTO B
IMPORTANTE:
Este modelo é usado para avaliar a conformidade de uma proposta técnica (exclusivamente do ponto de vista técnico) durante o processo de licitação. Os desvios não são, em princípio, aceitáveis. Qualquer desvio ou abordagem diferente da especificação técnica / Folha de dados deve ser declarada e explicitamente destacada para ser avaliada no processo de licitação.

## 315003
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO CIRCUITO 13,8KV 1250A 125VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 1250
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315005
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO DE ENTRADA 13,8KV 2000A 125VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 2000
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315007
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO INTERLIG 13,8KV 2000A 125VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 2000
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315001
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO DE ENTRADA 13,8KV 2000A 125VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 2000
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 37352
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO DE TRANSIÇÃO DE BARRAS 13,8 KV
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A)
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 29291
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO CIRCUITO 13,8KV 1250A 48VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 1250
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315002
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO BCA 13,8KV 1250A 48VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 1250
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315006
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO DE ENTRADA 13,8KV 2000A 48VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 2000
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________

## 315008
FOLHA DE DADOS - ENEL SÃO PAULO
CUBÍCULO INTERLIG 13,8KV 2000A 48VCC
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ITEM | QUESTÃO | Solicitado | RESPOSTA
1 | Número e data da oferta do FORNECEDOR | -
2 | Número e data da consulta da ENEL SP | -
3 | Especificação Técnica | NTE-M-006
4 | Quantidade | -
5 | Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra | -
6 | Validade da proposta | -
7 | Transporte conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
8 | Período de garantia do equipamento | 24 meses
9 | Fornecimento de cronograma de fabricação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
10 | Fornecimento de desenhos para aprovação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
11 | Fornecimento de desenhos certificados conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
12 | Fornecimento de Manuais Técnicos (Data Book) conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
13 | Fornecimento de peças sobressalentes e ferramentas especiais conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
14 | Serviços supervisão de montagem para colocação em serviço conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
15 | O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo no conjunto blindado relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
16 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos disjuntores a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
17 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TC's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
18 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos TP's a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
19 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo das chaves de aterramento a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
20 | O FORNECEDOR possui os ensaios de tipo dos reles de proteção e unidades de controle a serem aplicados, conforme relacionados nesta Especificação (sim/não) | (sim/não)
21 | O FORNECEDOR está enviando junto com a proposta cópia dos certificados dos ensaios de tipo realizados? (relacionar os ensaios) (sim/não) | (sim/não)
22 | O FORNECEDOR garante que efetuará os ensaios de tipo ainda não realizados conforme esta Especificação (sim/não) | (sim/não)
23 | O FORNECEDOR efetuará os ensaios de recebimento do conjunto blindado, disjuntor, TC's, TP's e chave de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 - CARACTERÍSTICAS NOMINAIS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado | ABNT NBRIEC 62271-100: 2007 IEC62271-100: 2012
1.1 | Tipo | -
1.2 | Tensão nominal valor eficaz (KV) | 13.8
1.3 | Freqüência nominal (Hz) | 60
1.4 | Corrente nominal(A)
1.5 | Corrente suportável de curta duração no circuito principal- kA (valor eficaz) | 25
1.6 | Corrente suportável de curta duração no circuito de aterramento- kA (valor eficaz)
1.7 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito principal - kA | 65
1.8 | Valor de crista da corrente suportável nominal no circuito de aterramento - kA
1.9 | Duração nominal de curto circuito
1.10 | Elevação de temperatura | ABNT NBRIEC60694: 2006
1.11 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
1.12 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
1.13 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc) | 48 Vcc ou 125 Vcc
2 | Disjuntor | ABNT NBRIEC62271-200:2007
2.1 | Fornecedor | -
2.2 | Tipo | -
2.3 | Tensão nominal valor eficaz(kV) | 15
2.4 | Numero de polos | 3
2.5 | Freqüência nominal (Hz) | 60
2.6 | Corrente nominal (A) | 2000
2.6.1 | Secundários de Transformador(A)
2.6.2 | Bancos de Capacitores(A)
2.6.3 | Circuitos de Ditribuição(A)
2.6.4 | Interligação de Barras(A)
2.7 | Capacidade de interrupção nominal em curto circuito (kA) | 25
2.8 | Componente contínua da capacidade de interrupção nominal em curto circuito (%)
2.9 | Corrente suportável nominal de curta duração 1 seg. (kA) | 25
2.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA)
2.11 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito (kA) | 62.5
2.12 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
2.13 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
2.14 | Seqüência nominal de operação com religamento
2.15 | Suporta a sequencia de religamento O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO, sem prejuizo da vida útil, memória de calculo em anexo (sim/não) | O - 1s – CO - 25s – CO - 35s – CO
2.16 | Tempo máximo de interrupção(ciclos) | 5
2.17 | Capacidade de interrupção nominal de banco de capacitores em contraposição - kA (valor eficaz)
2.18 | Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de energização de banco de capacitores em contraposição - kA (valor de crista)
2.19 | Fator de primeiro polo
2.20 | Valores de TRT presumida
2.21 | Tensão de controle e faixa de tensão suportável (Vcc)
2.22 | Tensão do motor e faixa de tensão suportável (Vca)
3 | Transformador de corrente
3.1 | Fornecedor | -
3.2 | Tipo | -
3.3 | Uso interno ou externo ou ambos
3.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
3.5 | Tensão nominal(kV) | 15
3.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
3.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 35
3.8 | Fator térmico nominal | 1.2
3.9 | Corrente suportável de curta duração (kA) | 25
3.10 | Valor de crista nominal da corrente suportável (kA) | 62.5
3.11 | Corrente térmica nominal (kA)
3.12 | Corrente dinâmica nominal (kA) | item 8 NTE-M-006
3.13 | Secundários de Transformador | item 8 NTE-M-006
3.13.1 | Quantidade por secundário | item 8 NTE-M-006
3.13.2 | Relação nominal | 200/1200-5 A
3.13.3 | Classe de exatidão | item 8 NTE-M-006
3.13.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.14 | Circuitos de Ditribuição
3.14.1 | Quantidade por circuito
3.14.2 | Relação nominal
3.14.3 | Classe de exatidão
3.14.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.15 | Interligação de Barras
3.15.1 | Quantidade por Interligação de barras
3.15.2 | Relação nominal
3.15.3 | Classe de exatidão
3.15.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.16 | Bancos de Capacitores
3.16.1 | Quantidade por banco de capacitores
3.16.2 | Relação nominal
3.16.3 | Classe de exatidão
3.16.4 | Dentro da faixa nominal, este TC deverá possuir classe de exatidão de 0,6C50 (sim/não) | (sim/não)
3.17 | Chave de Aterramento
3.17.1 | Fornecedor
3.17.2 | Tipo
3.17.3 | Numero de polos
3.17.4 | Freqüência nominal(Hz)
3.17.5 | Tensão nominal(kV)
3.17.6 | Corrente nominal (A)
3.17.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista)
3.17.9 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz)
3.17.10 | Corrente térmica nominal (kA)
3.17.11 | Corrente dinâmica nominal (kA)
4 | Transformador de potencial indutivo
4.1 | Fornecedor | -
4.2 | Tipo | -
4.3 | Uso interno ou externo ou ambos
4.4 | Freqüência nominal(Hz) | 60
4.5 | Tensão nominal(kV) | 15
4.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - kV (valor de crista) | 95
4.7 | Tensão suportável nominal a frequencia industrial - kV (valor eficaz) | 34
4.8 | Fator térmico nominal
4.9 | Circuitos de Distribuição
4.9.1 | Quantidade por circuito
4.9.2 | Relação nominal
4.9.3 | Classe de exatidão
3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Conjunto Blindado
1.1 | Dimensões - m (AlturaxLaguraxComprimento)
1.2 | Compartimentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3 | Portas conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.4 | Categoria de perda de contituidade (LSC)
1.5 | Designação da classificação de arco interno (IAC)
1.6 | Corrente de ensaio de arco interno e sua duração
1.7 | Grau de Proteção
1.7.1 | Invólucro
1.7.2 | Compartimentos
1.8 | Barras coletoras e conexões conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.8.1 | As barras coletoras e suas conexões possuem cobertura isolante conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.9 | Barra de aterramento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10 | Fiação de baixa tensão e de controle conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.1 | Capacidade de interrupção dos disjuntores conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.2 | Distribuição de corrente contínua e alternada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.3 | Fiação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.4 | Identificação da fiação e componentes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.5 | Terminais e Regua de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.6 | Localização de instalação das reguas de bornes conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.7 | Sistema de aquecimento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.8 | Tomada conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.9 | Iluminação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.10.10 | Sinaleiros conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.11 | Sinalizações e avisos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.12 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2 | Disjuntor
2.1 | Meio de extinção | Vácuo
2.2 | Parte fixa (braços de contatos extraíveis, contatos auxiliares fixos e extraíveis, etc.) são do mesmo fornecedor do disjuntor (sim/não) | (sim/não)
2.3 | Mecanismo de operação
2.3.1 | Sistema de acumulação
2.3.2 | Carregamento por motor e manual (sim/não) | (sim/não)
2.3.3 | Motor de carregamento conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.4 | Bobinas de ligar e desligar conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.5 | Ciclo de operação sem recarregamento da mola (O-C-O) | (O-C-O)
2.3.6 | Dispositivo que impede inserção e extração do disjuntor com mola carregada (sim/não) | (sim/não)
2.3.7 | Contador de operações conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.8 | Indicador de posição conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.3.9 | Circuiuto de controle conforme especificação (sim/não) | (sim/não)
2.3.10 | Possui rele anti-pumping (sim/não) | (sim/não)
2.4 | Chaves Auxiliares
2.4.1 | Jogos de contatos NA e NF internos ao disjuntor (extraíveis) disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.2 | Chaves estacionárias no cubículo (sim/não) | (sim/não)
2.4.3 | Jogos de contatos NA e NF na posição inserido, disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.4.4 | Jogos de contatos NA e NF na posição extraído disponíveis para uso da ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
2.5 | Intertravamentos conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.6 | Aterramento de carcaça conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Dispositivo de desconexão da Alta tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.8 | Dispositivo de desconexão da Baixa tensão conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.9 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10 | Chaves de Aterramento
2.10.1 | Tipo de operação
2.10.2 | Intertravamentos e KIRK conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.3 | Chaves Auxiliares com 2NA e 2NF (sim/não) | (sim/não)
2.10.4 | Indicação mecânica conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.10.5 | Placa de Identificação conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.11 | Alternativa de instalação de pino-bola e fornecimento de acessórios conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
2.12 | Classe de durabilidade mecânica (mínima) | M2
4 - SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DIGITAL
ITEM | QUESTÃO |  | RESPOSTA
1 | Relés
1.1 | Proteção de barra (PDB)
1.1.1 | Tipo
1.1.2 | Modelo
1.1.3 | Fornecedor
1.1.4 | Portas de saída
1.1.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.1.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.1.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.1.8 | Quantidade de entradas digitais
1.1.9 | Quantidade de saídas digitais
1.1.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.1.11 | Funções de proteção do relé
1.2 | Proteção dos circuitos de distribuição (PDC)
1.2.1 | Tipo
1.2.2 | Modelo
1.2.3 | Fornecedor
1.2.4 | Portas de saída
1.2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.2.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.2.8 | Quantidade de entradas digitais
1.2.9 | Quantidade de saídas digitais
1.2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.2.11 | Funções de proteção do relé
1.3 | Proteção dos bancos de capacitores (PDBC)
1.3.1 | Tipo
1.3.2 | Modelo
1.3.3 | Fornecedor
1.3.4 | Portas de saída
1.3.5 | Tipo de protocolo de comunicação
1.3.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
1.3.7 | Quantidade de entradas analógicas
1.3.8 | Quantidade de entradas digitais
1.3.9 | Quantidade de saídas digitais
1.3.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
1.3.11 | Funções de proteção do relé
2 | Controle Digital (CD)
2.1 | Tipo
2.2 | Modelo
2.3 | Fornecedor
2.4 | Portas de saída
2.5 | Tipo de protocolo de comunicação
2.6 | Fornecido com conversor de fibra óptica (sim/não) | (sim/não)
2.7 | Quantidade de entradas analógicas
2.8 | Quantidade de entradas digitais
2.9 | Quantidade de saídas digitais
2.10 | Capacidade dos contatos de desligamento e sinalização conforme especificado (sim/não) | (sim/não)
3 | Chaves de bloqueio, função 86
3.1 | Tipo
3.2 | Modelo
3.3 | Fornecedor
3.4 | Quantidade de contatos NA e NF
3.5 | Rearme manual (sim/não)
4 | Recursos de oscilografia conforme especificado (sim/não)
5 | Software para parametrização, diagnostico do sistema, análise da proteção e oscilografia conforme especificado (sim/não)
6 | Montagem dos equipamentos fornecidos pela ENEL SP (sim/não) | (sim/não)
7 | Treinamento incluso no fornecimento (sim/não) | (sim/não)
NOME DO FORNECEDOR:___________________________________________________________
RESPONSÁVEL:____________________________________________________________________
DATA: _________________