## Tabla datos tecnicos
Especificación Regional Interruptores termomagnéticos - E-BT-004 Tabla de Características Garantizadas
| Solicitado | Ofrecido
Datos del fabricante
Nombre de la fábrica: | Información del Fabricante
País de la fábrica: | Información del Fabricante
Dirección: | Información del Fabricante
Persona a contactar: | Información del Fabricante
Teléfono / fax: | Información del Fabricante
E-mail: | Información del Fabricante
Nombre del representante: | Información del Fabricante
Dirección: | Información del Fabricante
Persona a contactar: | Información del Fabricante
Teléfono / fax: | Información del Fabricante
E-mail: | Información del Fabricante
Condiciones de operación
Selecione modelo de la E-BT-004 | GSC082
Distribuidora | #N/A
Condiciones de operación
Tensión nominal de operación (V) | #N/A
Frecuencia( Hz) | #N/A
Caracteristicas elétricas
Normas de fabricación y pruebas | #N/A
Modelo | Información del Fabricante
Número de polos (1, 2, 3) | #N/A
Corriente nominal (A) | #N/A
Tensión de referencia para la capacidad de interrupción (V) | #N/A
Capacidad última de Interrupción simétrica Icu (kA) | #N/A
Capacidad Nominal de cortocircuito en servicio (Ics) % Icu | #N/A
Tipo de Curva de operación | #N/A
Regulación magnética de la curva de operación In | #N/A
Clase de aislación (V) | #N/A
Tensión de impulso soportable (kV) | #N/A
Temperatura ambiente de referencia (°C) | #N/A
Distancia de fuga (mm) | #N/A
Nivel de contaminación (IEC-60815-1) | #N/A
Distancia mínima de escoamento (mm) | Indicar grupo de material y distancia de escoamento
Caracteristicas de diseño
Alta (cm) | Información del Fabricante
Ancho(cm) | Información del Fabricante
Profundidad (cm) | Información del Fabricante
Riel de conexión DIN 35 mm | Sí
Grado de protección | IP20
Material de los terminales de conexión | Cobre con revestimiento de estaño
Rango de las secciones de conductores mm2 | #N/A
Tipo de polo | protegido
Elevación de temperatura IEC 60898
Terminales °C | #N/A
Piezas externas propensas a ser tocadas °C | #N/A
Partes metálicas externas de los medios de operación °C | #N/A
Otras partes externas °C | #N/A
Elevación de temperatura IEC 60947
Terminales °C | #N/A
Piezas externas propensas a ser tocadas °C
Metálicas | #N/A
No metálicas | #N/A
Partes metálicas externas de los medios de operación °C
Metálicas | #N/A
No metálicas | #N/A
Otras partes externas °C
Metálicas | #N/A
No metálicas | #N/A
____________________________________________________
Nombre completo
Firma

## Datos
GS Código | Distribuidora y País | Código SAP | Clasificación | Especificación | Cantidad de polos Nota 1 | Tensión Nominal (V)Nota 2 | Frecuencia | Clase de Aislación (V) | Tensión de Impulso Soportable (kV) | Corriente Nominal (A) | Capacidad de Corto Circuito (kA) mínima | Capacidad Nominal de cortocircuito en servicio (Ics) % Icu | Curva | Regulación magnética de la curva de operación | Temperatura de referencia | Distancia de fuga (mm) | Nivel de contaminación (IEC-60815-1) | Secciones de conductores de cobre mm2 | Elevación de temperaturas en Terminales °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Piezas externas propensas a ser tocadas °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Partes metálicas externas de los medios de operación °C IEC 60898 | Elevación de temperaturas en Otras partes externas °C IEC 60898 | Elevación de temperatura en Terminales °C IEC 60947 | Elevación de temperatura en medios de operación manual °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en medios de operación manual °C (No metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas diseñadas para ser tocadas pero no sujetadas con las manos °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas diseñadas para ser tocadas pero no sujetadas con las manos °C (No metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas que no necesitan ser tocadas en la operación normal °C (Metalicas) IEC 60947 | Elevación de temperatura en piezas que no necesitan ser tocadas en la operación normal °C (No metalicas) IEC 60947 | Grupo2 | Distancia de en aire (mm)
EBT004/001 | Coelce-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 16 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 1 a 4 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/002 | Coelce-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 32 | 3 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 2,5 a 10 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 1 | 3
EBT004/003 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 40 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/004 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/005 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 1 | 1.5
EBT004/006 | Chilectra-Chile |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 1 | 3
EBT004/007 | Coelce-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 63 | 3 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 1 | 3
EBT004/008 | Edesur-Argentina |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 1 | 3
EBT004/009 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 40 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/010 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/011 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 40 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/012 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 3 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3
EBT004/013 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 10 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/014 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 15 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/015 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/016 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/017 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 50 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/018 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/019 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/020 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/021 | Coelce-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 80 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 2 | 3
EBT004/022 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 15 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/023 | Edelnor - Perú |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 25 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/024 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/025 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 40 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/026 | Edelnor - Perú |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 50 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/027 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 2 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/028 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 2,5 a 10 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/029 | Edelnor - Perú |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 32 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 2,5 a 10 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/030 | Coelce-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 32 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 2,5 a 10 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/031 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 40 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/032 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 40 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/033 | Ampla-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Alto (III) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/034 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/035 | Edelnor - Perú |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/036 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/037 | Coelce-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 63 | 5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/038 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 4 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/039 | Edesur-Argentina |  | IC | IEC 60898–1 | 4 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3
EBT004/040 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 6 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 2,5 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/041 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 10 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 2,5 | [11 empty] | 3 | 3
EBT004/042 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 16 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 4 | [11 empty] | 3 | 3
EBT004/043 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 20 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/044 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | [11 empty] | 3 | 3
EBT004/045 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 32 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 2,5 a 10 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/046 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 40 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | [11 empty] | 3 | 3
EBT004/047 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 50 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/048 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/049 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 6 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 2,5 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/050 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 10 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 2,5 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/051 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 16 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1 a 4 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/052 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 20 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/053 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 25 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 1,5 a 6 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/054 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 32 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 2,5 a 10 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/055 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 40 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/056 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 50 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 4 a 16 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/057 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 63 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
EBT004/058 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 80 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/059 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 100 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 16 a 35 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/060 | Codensa-Colombia |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 4.5 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 25 a 50 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3
EBT004/061 | Coelce-Brasil |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 100 | 6 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Muy Alto (IV) | 16 a 35 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3
EBT004/062 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 100 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 16 a 35 | [11 empty] | 6 | 3
EBT004/063 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 80 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 10 a 25 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3
EBT004/064 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 100 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 16 a 35 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3
EBT004/065 | Chilectra-Chile |  | IC | IEC 60898–1 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 125 | 10 | 100% | C | 5 a 10 In | 30 | 3 | Medio(II) | 25 a 50 | 60 | 40 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3
EBT004/066 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 80 | 4.5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 1.5
EBT004/067 | Edelnor - Perú |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 100 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 16 a 35 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 3
EBT004/068 | Codensa-Colombia |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 35 a 70 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 1.5
EBT004/069 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 35 a 70 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 1.5
EBT004/070 | Edelnor - Perú |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 80 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 3
EBT004/071 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 100 | 4.5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 16 a 35 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 7 | 1.5
EBT004/072 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 125 | 10 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 35 a 70 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 8 | 1.5
EBT004/073 | Edesur-Argentina |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 80 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/074 | Chilectra-Chile |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 100 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 16 a 35 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/075 | Edesur-Argentina |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 100 | 5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 16 a 35 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/076 | Coelce-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 1 | 230/400 | 60 | 500 | 4 | 125 | 4.5 | 75% | C | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Muy Alto (IV) | 35 a 70 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/077 | Edesur-Argentina |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 80 | 3 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 10 a 25 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/078 | Edesur-Argentina |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 100 | 5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 16 a 35 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 9 | 3
EBT004/079 | Chilectra-Chile |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 230/400 | 50 | 500 | 4 | 160 | 4.5 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Medio(II) | 70 a 120 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 10 | 3
EBT004/080 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 150 | 10 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 70 a 120 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 11 | 1.5
EBT004/081 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 175 | 10 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 70 a 120 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 11 | 1.5
EBT004/082 | Ampla-Brasil |  | IR | IEC-60947-2 | 3 | 120/240 | 60 | 400 | 2.5 | 200 | 10 | 75% |  | 5 a 10 In | 30 | información del fabricante | Alto (III) | 70 a 120 | - | - | - | - | 80 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 11 | 1.5