## Datos Garantizados
Especificación Regional
Seccionadores Bajo Carga - E-MT-05
TABLA DE CARACTERISTICAS GARANTIZADAS
|  | Solicitado | Ofrecido
| Nombre del Fabricante | -
| Modelo o código del Fabricante | -
Seleccionar→ | Código General | IMS24- Edelnor 10 -20 kV
| País | Peru
| Tensión Nominal Sistema MT (kV) | 10 y 20
| Norma de fabricación | IEC 62271-103/ 60265
| Uso exterior | Sí
| Instalación en poste | Tipo O
| Certificado ISO 9001 | Sí
| Temperatura (Mínima/ Máxima) | -10°C/40°C
| Humidad Máxima | 1
| Nivel de contaminación | Muy Alto - IV
| Altura Máxima | 1000
| Nivel de Tensión Ur (kV) | 24
| Tensión de Prueba Impulso Up (kV) | 125
| Tensión de prueba a frecuencia Industrial 1 min.- Ud (kV) | 50
| Frecuencia - fr (Hz) | 60
| Corriente nominal - Ir (A) | 400 o 630
| Corriente de corto circuito -Ik (kA) | 12.5
| Valor cresta de corriente cortocircuito - Ip(kA) | 31.5
| Tiempo duración corto circuito - tk (s) | 1
| n° operaciones | 1000
| Grado de protección | IP 54
| Corriente de interrupción de un circuito activo- Iload (A) | 400/630
| Corriente de interrupción de lazo de distribución – Iloop | 400/630
| Corriente de interrupción de carga de línea - Ilc (A) | 10
| Corriente de interrupción de carga de cable - Icc (A) | 16
| Clase Operación Eléctrica | E3 (1.000 Operaciones)
| Capacidad de cierre contra cortocircuito (making ) [kAcr] | 31.5
| Aislamiento | SF6 ó Resina
| Croquis referencia | Inf. Fabricante
| Operación Motorizada | Sí
| Tensión auxiliar | 24 Vdc
| Posición de la palanca de operación manual | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4)
| Tipo de operación | Trifásica con acoplamiento mecánico
| Alarma para presión de fluidos aislantes | Sí para SF6
| Bloqueo mecánico para cierre | Sí
| Material del cuerpo del seccionar | Acero inoxidable o fundición de aluminio
| Material de los aisladores | Goma silicona ó resina cicloalifatica
| Distancia de fuga mínima (mm) | 600
| Flexión mínima en los aisladores (N.m) | 250
| Material de las herrajes de fijación | Acero carbono galvanizado
| Terminales | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4
| Orejas de suspensión | Sí
| Indicadores De Posición | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo)
| Conector de puesta a tierra (cable de 16 a 50 mm2) | Sí
| Bornera de conexión de alimentación e señales | Sí
| Grado de Protección e la bornera de conexión | IP 54
| Longitud del cable de conexión del equipo a UP | 10 metros
| Tipo Transformador de Potencial-TP (E-MT-005) | TV1 y TV7
| Tensión Nominal del TP (MT/BT) | 10 kV y 20 kV/230 V
| Tensión Máxima MT del TP (kV) | 24
| Potencia Nominal TP (VA) | 250
| Clase de precisión TP | 3
| Clase de temperatura (°C) TP | -25/40
| Salinidad a la tensión de prueba en niebla salina del TP(kg/m3) | 224
| Mínima línea de fuga del TP (mm/kV) | 21
| Terminales roscado del TP | M10 x 20mm.
| Grado de Protección de la caja de borne del TP | IP 44
| Tiempo mínimo de garantía | 2 años

## Common List (hidden)
Código General | Tipo de la E-MT-005 | País | Tensión Nominal Sistema MT (kV) | Norma de fabricación | Uso exterior | Instalación en poste | Certificado ISO 9001 | Temperatura (Mínima/ Máxima) | Humidad Máxima | Nivel de contaminación | Altura Máxima | Nivel de Tensión Ur (kV) | Tensión de Prueba Impulso Up (kV) | Tensión de prueba a frecuencia Industrial 1 min.- Ud (kV) | Frecuencia - fr (Hz) | Corriente nominal - Ir (A) | Corriente de corto circuito -Ik (kA) | Valor cresta de corriente cortocircuito - Ip(kA) | Tiempo duración corto circuito - tk (s) | n° operaciones | Grado de protección | Corriente de interrupción de un circuito activo- Iload (A) | Corriente de interrupción de lazo de distribución – Iloop | Corriente de interrupción de carga de línea - Ilc (A) | Corriente de interrupción de carga de cable - Icc (A) | Clase Operación Eléctrica | Capacidad de cierre contra cortocircuito (maquina ) [kAcr] | Aislamiento | Croquis referencia | Operación Motorizada | Tensión auxiliar | Posición de la palanca de operación manual | Tipo de operación | Alarma para presión de fluidos aislantes | Bloqueo mecánico para cierre | Material del cuerpo del seccionar | Material de los aisladores | Distancia de fuga mínima (mm) | Flexión mínima en los aisladores (N.m) | Material de las herrajes de fijación | Terminales | Orejas de suspensión | Indicadores De Posición | Conector de puesta a tierra (cable de 16 a 50 mm2) | Bornera de conexión de alimentación e señales | Grado de Protección e la bornera de conexión | Longitud del cable de conexión del equipo a UP | Tipo Transformador de Potencial-TP (E-MT-005) | Tensión Nominal TP,MT/BT | Tensión Máxima MT del TP (kV) | Potencia Nominal TP (VA) | Clase de precisión TP | Clase de temperatura (°C) TP | Salinidad a la tensión de prueba en niebla salina del TP(kg/m3) | Mínima línea de fuga del TP (mm/kV) | Terminales roscado del TP} | Grado de Protección de la caja de borne del TP | Tiempo mínimo de garantía
IMS24- Chilectra 12 - 23 kV | IMS24 | Chile | 12 y 23 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo H | Sí | -10°C/40°C | 100% | Medio - II | 1000 | 24 | 125 | 50 | 50 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV3 y TV8 | 12 kV y 23 kV/230 V | 24 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Ampla 11,4 - 13,8 kV | IMS24 | Brasil | 11,4 y 13,8 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo H | Sí | -10°C/40°C | 100% | Alto - III | 1000 | 24 | 125 | 50 | 60 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra O y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV2 y TV6 | 11,4 kV y 13,8 kV/230 V | 17.5 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Coelce 13,8 kV | IMS24 | Brasil | 13.8 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo H | Sí | -10°C/40°C | 100% | Muy Alto - IV | 1000 | 24 | 125 | 50 | 60 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra O y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV6 | 13,8 kV/230 V | 17.5 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Edelnor 10 -20 kV | IMS24 | Peru | 10 y 20 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo O | Sí | -10°C/40°C | 100% | Muy Alto - IV | 1000 | 24 | 125 | 50 | 60 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV1 y TV7 | 10 kV y 20 kV/230 V | 24 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Edesur 13,2 kV | IMS24 | Argentina | 13.2 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo O | Sí | -10°C/40°C | 100% | Medio - II | 1000 | 24 | 125 | 50 | 50 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV5 | 13,2 kV/230 V | 17.5 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Edesur 33 kV | IMS36 | Argentina | 33 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo O | Sí | -10°C/40°C | 100% | Medio - II | 1000 | 36 | 170 | 70 | 50 | 400 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400 | 400 | 10 | 20 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV10 | 33 kV/230 V | 36 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS24- Codensa 11,4 -13,2 kV | IMS24 | Colombia | 11,4 y 13,2 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo O | Sí | -10°C/40°C | 100% | Medio - II | 2700 | 24 | 125 | 50 | 60 | 400 o 630 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400/630 | 400/630 | 10 | 16 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 600 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV2 y TV4 | 11,4 kV y 13,2 kV/230 V | 17.5 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años
IMS36-Codensa 34,5 kV | IMS36 | Colombia | 34.5 | IEC 62271-103/ 60265 | Sí | Tipo O | Sí | -10°C/40°C | 100% | Medio - II | 2700 | 36 | 170 | 70 | 60 | 400 | 12.5 | 31.5 | 1 | 1000 | IP 54 | 400 | 400 | 10 | 20 | E3 (1.000 Operaciones) | 31.5 | SF6 ó Resina | Inf. Fabricante | Sí | 24 Vdc | Alternativa 1 ó 2 (ver punto 3.4) | Trifásica con acoplamiento mecánico | Sí para SF6 | Sí | Acero inoxidable o fundición de aluminio | Goma silicona ó resina cicloalifatica | 863 | 250 | Acero carbono galvanizado | Cilindro M16x60, placas Nema 2 o Nema 4 | Sí | Abierto (Letra A y color verde) Cerrado (Letra C y color rojo) | Sí | Sí | IP 54 | 10 metros | TV9 | 34,5 kV/230 V | 36 | 250 | 3 | -25/40 | 224 | 21 | M10 x 20mm. | IP 44 | 2 años