ANEXO 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

AISLADORES DE PORCELANA, VIDRIO Y POLIMÉRICOS  PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN

ANEXO 1:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

AISLADORES DE PORCELANA, VIDRIO Y POLIMÉRICOS  PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN

| Preparada por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios | Aprobada por: AMPLA – Dirección Técnica CHILECTRA S.A. – Gerencia Gestión Redes CODENSA S.A.E.S.P. – Gerencia de Distribución COELCE – Dirección Técnica EDELNOR S.A. – Gerencia Técnica EDESUR S.A. – Dirección de Distribución | Emitida por: Gerencia Regional de Distribución y Servicios |
| --- | --- | --- |
| Editada : Diciembre de 2004 Revisada : Diciembre de 2008 |  |  |

- INDICE

INDICE	3

1. AISLADORES POLIMÉRICOS	4

1.1. Aisladores Poliméricos de Retención (Anclaje)	4

1.1.1. Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-15.	4

1.1.2. Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-28.	5

1.1.3. Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-35.	6

1.2. Aisladores Poliméricos tipo Line Post (Pilar).	8

1.2.1. Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN -15 kV – 355mm.	8

1.2.2. Aisladores Poliméricos tipo line post 12,5 kN - 25 kV – 560mm.	9

1.2.3. Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN - 36 kV – 740mm.	10

1.3. Aisladores Poliméricos tipo Line Post (Pilar) con linea de fuga protegida.	11

1.3.1. Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN -15 kV – 355mm (linea de fuga protegida).	11

1.3.2. Aisladores Poliméricos tipo line post 12,5 kN - 25 kV – 560mm(linea de fuga protegida).	12

1.3.3. Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN - 36 kV – 740mm(linea de fuga protegida).	13

1.4. Aisladores Poliméricos tipo Pin.	14

1.4.1. Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 15 kV – 300mm.	14

1.4.2. Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 25kV – 350mm.	16

1.4.3. Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 25kV – 550mm.	18

1.4.4. Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 36kV – 530mm.	20

1.4.5. Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 36kV – 700mm.	22

2. AISLADORES DE PORCELANA O VIDRIO	24

2.1. Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Suspensión.	24

2.1.1. Aislador de Porcelana o Vidrio de Retención clase 52-1.	24

2.1.2. Aislador de Porcelana o Vidrio de Retención clase 52-4.	26

2.2. Aisladores Porcelana tipo Line Post (Pilar).	28

2.2.1. Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-1.	28

2.2.2. Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-2.	29

2.2.3. Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-3.	30

2.3. Aisladores Porcelana tipo Pin.	31

2.3.1. Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-3.	31

2.3.2. Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-4.	32

2.3.3. Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-5.	33

2.3.4. Aislador de Porcelana  tipo Pin clase P4-125-1(25)	34

2.3.5. Aislador de Porcelana tipo Pin clase 56-1.	35

2.3.6. Aislador de Porcelana tipo Pin clase 56-3.	36

- AISLADORES POLIMÉRICOS

  - Aisladores Poliméricos de Retención (Anclaje)

    - Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-15.

Tabla 1. Características técnicas garantizadas aislador poliméricos de retención clase DS-15

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.13 |  |  |
|  | Designación |  | DS-15 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 90 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 65 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 140 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 10 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Carga mecánica nominal (SML) | kN | 44,5 |  |  |
|  | Torsión | N-m | 47,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 355 |  |  |
|  | Largo L | mm. | 330±15 |  |  |

___________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-28.

Tabla 2. Características técnicas garantizadas aislador polimérico de retención clase DS-28

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.13 |  |  |
|  | Designación |  | DS-28 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 130 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 190 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 20 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 10 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Carga mecánica nominal (SML) | kN | 44,5 |  |  |
|  | Torsión | N-m | 47,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 560 |  |  |
|  | Largo L | mm. | 430±25 |  |  |

___________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-35.

Tabla 3. Características técnicas garantizadas aislador polimérico de retención clase DS-35

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.13 |  |  |
|  | Designación |  | DS-35 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 145 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 130 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 250 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 10 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Carga mecánica nominal (SML) | kN | 44,5 |  |  |
|  | Torsión | N-m | 47,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 740 |  |  |
|  | Largo L | mm. | 525±60 |  |  |

___________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico de retención (anclaje) clase DS-46.

Tabla 4. Características técnicas garantizadas aislador polimérico de retención clase DS-46

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.13 |  |  |
|  | Designación |  | DS-46 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
| 2 | Características Eléctricas |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 180 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 145 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 280 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 10 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Carga mecánica nominal (SML) | kN | 44,5 |  |  |
|  | Torsión | N-m | 47,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 900 |  |  |
|  | Largo L | mm. | 590±50 |  |  |

___________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Poliméricos tipo Line Post (Pilar).

    - Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN -15 kV – 355mm.

Tabla 5. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 15 - 355 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | NO |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 120 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 355 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 165 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R |  | Inf. Fabricante |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores Poliméricos tipo line post 12,5 kN - 25 kV – 560mm.

Tabla 6. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 25 - 560 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | NO |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 160 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 22 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 560 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 241 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A | mm. | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B | mm. | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C | mm. | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D | mm. | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R | mm. | Inf. Fabricante |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN - 36 kV – 740mm.

Tabla 7. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 35 - 740 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | NO |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 740 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 311 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R |  | Inf. Fabricante |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Poliméricos tipo Line Post (Pilar) con linea de fuga protegida.

    - Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN -15 kV – 355mm (linea de fuga protegida).

Tabla 8. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 15 – 355 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | SI |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 120 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 355 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 165 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R |  | Inf. Fabricante |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores Poliméricos tipo line post 12,5 kN - 25 kV – 560mm(linea de fuga protegida).

Tabla 9. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 25 - 560 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | SI |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 160 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 22 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 560 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 241 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R |  | Inf. Fabricante |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores poliméricos tipo line post 12,5 kN - 36 kV – 740mm(linea de fuga protegida).

Tabla 10. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | IEC 61952 |  |  |
|  | Designación |  | 12,5 - 35 - 740 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Protección de Línea de Fuga |  | SI |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 740 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 311 |  |  |
|  | Dimensiones de la rosca | --- | M20 x 2,5 |  |  |
|  | Profundidad mínima de sujeción del perno | mm. | 25 |  |  |
|  | A |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | B |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | C |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | D |  | Inf. Fabricante |  |  |
|  | R |  | Inf. Fabricante |  |  |

____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Poliméricos tipo Pin.

    - Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 15 kV – 300mm.

Tabla 11. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 IEC 61109 |  |  |
|  | Designación |  | 13 - 15 - 300 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de amarre (convencional / grapa superior) |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 40 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 140 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 180 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 13 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 300 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 165 |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |
|  | Diámetro para el perno | mm. | 24,5 |  |  |
|  | A | mm. |  |  |  |
|  | B | mm. |  |  |  |
|  | C | mm. |  |  |  |
|  | D | mm. |  |  |  |
|  | E | mm. |  |  |  |
|  | F | mm. |  |  |  |
|  | G | mm. |  |  |  |
|  | H | mm. |  |  |  |

_____________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 25kV – 350mm.

Tabla 12. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 IEC 61109 |  |  |
|  | Designación |  | 13 - 25 - 350 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de amarre (convencional / grapa superior) |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 85 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 55 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 160 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 200 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 13 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 350 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 165 |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |
|  | Diámetro para el perno | mm. | 24,5 |  |  |
|  | A | mm. |  |  |  |
|  | B | mm. |  |  |  |
|  | C | mm. |  |  |  |
|  | D | mm. |  |  |  |
|  | E | mm. |  |  |  |
|  | F | mm. |  |  |  |
|  | G | mm. |  |  |  |
|  | H | mm. |  |  |  |

_________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 25kV – 550mm.

Tabla 13. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 IEC 61109 |  |  |
|  | Designación |  | 13 - 25 - 550 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de amarre (convencional / grapa superior) |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 60 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 150 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 190 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 220 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 13 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 550 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 230 |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |
|  | Diámetro para el perno | mm. | 35 |  |  |
|  | A | mm. |  |  |  |
|  | B | mm. |  |  |  |
|  | C | mm. |  |  |  |
|  | D | mm. |  |  |  |
|  | E | mm. |  |  |  |
|  | F | mm. |  |  |  |
|  | G | mm. |  |  |  |
|  | H | mm. |  |  |  |

_________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 36kV – 530mm.

Tabla 14. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.6 IEC 61109 |  |  |
|  | Designación |  | 13 - 36 - 530 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de amarre (convencional / grapa superior) |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 110 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 230 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 220 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 13 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 530 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 260 |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 203 |  |  |
|  | Diámetro para el perno | mm. | 35 |  |  |
|  | A | mm. |  |  |  |
|  | B | mm. |  |  |  |
|  | C | mm. |  |  |  |
|  | D | mm. |  |  |  |
|  | E | mm. |  |  |  |
|  | F | mm. |  |  |  |
|  | G | mm. |  |  |  |
|  | H | mm. |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador polimérico tipo pin 13 kN - 36kV – 700mm.

Tabla 15. Características técnicas garantizadas aisladores poliméricos tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.6 IEC 61109 |  |  |
|  | Designación |  | 13 - 36 - 700 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |
|  | Material | --- | Polimérico |  |  |
|  | Tipo de amarre (convencional / grapa superior) |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 80 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 265 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 250 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 13 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 700 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 260 |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 203 |  |  |
|  | Diámetro para el perno | mm. | 35 |  |  |
|  | A | mm. |  |  |  |
|  | B | mm. |  |  |  |
|  | C | mm. |  |  |  |
|  | D | mm. |  |  |  |
|  | E | mm. |  |  |  |
|  | F | mm. |  |  |  |
|  | G | mm. |  |  |  |
|  | H | mm. |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

- AISLADORES DE PORCELANA O VIDRIO

  - Aisladores Porcelana o Vidrio tipo Suspensión.

    - Aislador de Porcelana o Vidrio de Retención clase 52-1.

Tabla 16. Características técnicas garantizadas aisladores porcelana o vidrio tipo retención.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.2 |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.2) |  | 52-1 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Acoplamiento |  | Clevis |  |  |
|  | Ánodo de Zinc |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 60 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 30 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 80 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 7,5 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 44 |  |  |
|  | Resistencia mecánica al impacto | N-m | 5 |  |  |
|  | Resistencia mecánica a la tensión | kN | 22 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 178 |  |  |
|  | A |  | 140 |  |  |
|  | B | mm. | 165 |  |  |
|  | C | mm. | 16,8 |  |  |
|  | D | mm. | 16,8 |  |  |
|  | E | mm. | 16,8 |  |  |
|  | F | mm. | 13 |  |  |
|  | G | mm. | 13 |  |  |
|  | H | mm. | 22 |  |  |
|  | J | mm. | 16 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana o Vidrio de Retención clase 52-4.

Tabla 17. Características técnicas garantizadas aisladores porcelana o vidrio tipo retención.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.2 |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.2) |  | 52-4 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Retención |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana o Vidrio |  |  |
|  | Tipo de Acoplamiento |  | Clevis |  |  |
|  | Ánodo de Zinc |  | Inf. Fabricante |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 80 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 130 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 110 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 67 |  |  |
|  | Resistencia al impacto | N-m | 6 |  |  |
|  | Resistencia mecánica a la tensión | kN | 33,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 292 |  |  |
|  | A |  | 146 |  |  |
|  | B | mm. | 273 |  |  |
|  | C | mm. | 17,5 |  |  |
|  | D | mm. | 17,5 |  |  |
|  | E | mm. | 17,5 |  |  |
|  | F | mm. | 12,7 |  |  |
|  | G | mm. | 13,5 |  |  |
|  | H | mm. | 17,5 |  |  |
|  | J | mm. | 16 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Porcelana tipo Line Post (Pilar).

    - Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-1.

Tabla 18. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.7 |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.7) |  | 57-1 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 50 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 120 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 355 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 165 |  |  |
|  | Altura / Largo | mm. | 228,6 |  |  |
|  | Diámetro nominal | mm. | 140 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-2.

Tabla 19. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.7 |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.7) |  | 57-2 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 100 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 70 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 160 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 22 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 560 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 241 |  |  |
|  | Altura / Largo | mm. | 304,8 |  |  |
|  | Diámetro nominal | mm. | 152,4 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aisladores de Porcelana tipo Line Post clase 57-3.

Tabla 20. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Line Post (Pilar).

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.7 |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.7) |  | 57-3 |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Line Post (Pilar) |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 125 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 95 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |
|  | Resistencia a la flexión | kN | 12,5 |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 740 |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 311 |  |  |
|  | Altura / Largo | mm. | 381 |  |  |
|  | Diámetro nominal | mm. | 165 |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

  - Aisladores Porcelana tipo Pin.

    - Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-3.

Tabla 21. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 |  |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.5) |  | 55-3 |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |
|  | Radiointerferencia |  | Plain | Radio Freed |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 65 | 55 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 35 | 30 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 100 | 90 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 130 | 110 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 90 | 90 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 | 10 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 5500 | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 11 |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 178 |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 114 |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 127 |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-4.

Tabla 22. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 |  |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.5) |  | 55-4 |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |
|  | Radiointerferencia |  | Plain | Radio Freed |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 | 40 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 40 | 30 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 110 | 90 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 140 | 110 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 95 | 90 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 | 10 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 5500 | 50 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 13 |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 229 |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 127 |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 127 |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana  tipo Pin clase P2-95-1(25)

Tabla 23. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| Ítem | Concepto | Unidad | Pedido |  |  | Ofrecido | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 |  |  |  |  |
|  | Designación |  | P2-95-1(25) |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |  |
|  | Radio interferencia |  | Plain |  | Radio Freed |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 15 |  |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 70 |  |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 45 |  |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 140 |  |  |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 95 |  |  |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 10 |  |  |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 5500 | 50 |  |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 230 |  |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 150 |  |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 150 |  |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana tipo Pin clase 55-5.

Tabla 24. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 |  |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.5) |  | 55-5 |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |
|  | Radiointerferencia |  | Plain | Radio Freed |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 85 | 80 |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 45 | 45 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 140 | 130 |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 170 | 150 |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 115 | 155 |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 | 15 |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 8000 | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 13 |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 305 |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 160 |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana  tipo Pin clase P4-125-1(25)

Tabla 25. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| Ítem | Concepto | Unidad | Pedido |  |  | Ofrecido | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.5 |  |  |  |  |
|  | Designación |  | P4-125-1(25) |  |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |  |
|  | Radio interferencia |  | Plain |  | Radio Freed |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 85 |  |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 55 |  |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 140 |  |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 170 |  |  |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 115 |  |  |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 8800 | 100 |  |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 13,6 |  |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 318 |  |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 180 |  |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana tipo Pin clase 56-1.

Tabla 26. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.6 |  |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.6) |  | 56-1 |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |
|  | Esmalte anti-radiointerferencia RF (Radio Freed) |  | Opcional |  |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 25 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 95 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 60 |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 150 |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 190 |  |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 130 |  |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 15 |  |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 8800 | 100 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 11 |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 330 |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 178 |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 152 |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

    - Aislador de Porcelana tipo Pin clase 56-3.

Tabla 27. Características técnicas garantizadas aisladores de porcelana tipo Pin.

| ÍTEM | CONCEPTO | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Generales |  |  |  |  |  |
|  | Norma de ensayos | --- | ANSI C29.6 |  |  |  |
|  | Designación (ANSI C29.6) |  | 56-3 |  |  |  |
|  | Tipo de aislador | --- | Pin |  |  |  |
|  | Material | --- | Porcelana |  |  |  |
|  | Esmalte anti-radiointerferencia RF (Radio Freed) |  | Opcional |  |  |  |
| 2 | Características Eléctricas | --- |  |  |  |  |
|  | Frecuencia nominal |  | 50/60 |  |  |  |
|  | Tensión máxima de operación | kV | 36 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 125 |  |  |  |
|  | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en bajo lluvia | kV | 80 |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - positiva | kV | 200 |  |  |  |
|  | Tensión crítica tipo impulso - negativa | kV | 265 |  |  |  |
|  | Tensión de perforación en aceite | kV | 165 |  |  |  |
|  | Low frequency test voltage (rms to ground) | kV | 30 |  |  |  |
|  | Maximum RIV at 1000 khz | µV | 16000 | 200 |  |  |
| 3 | Características Mecánicas |  |  |  |  |  |
|  | Resistencia electromecánica | kN | 13 |  |  |  |
| 4 | Características Dimensionales |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga | mm. | 533 |  |  |  |
|  | Distancia de arco | mm. | 241 |  |  |  |
|  | Altura mínima del Pin | mm. | 203 |  |  |  |

__________________________________

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE