## Resumen_36kV (hidden)
|  |  |  | AMPLA - A1 | AMPLA - A2 | AMPLA - A3 | AMPLA - A4 | AMPLA - A5 | AMPLA - A6 | CODENSA - B1 | CODENSA - B2 | CODENSA - B3 | CODENSA - B4 | CHILECTRA - D12 | EDESUR - F3 | EDESUR - F4
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CHILECTRA | EDESUR | EDESUR
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | D12 | F3 | F4
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador |  | A1: 4545909; A2: 4545910; A3: 6806302; A4: 4590441; A5: 6809079; A6: 6809080
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
3 | 1.2 | Corriente nominal | (A) | 630 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 630 | 630
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 8 | 8
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
7 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50
8 | 1.7 | Número de polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1
9 | 1.8 | Tipo de apertura |  | Central | Central | Vertical | Central | Central | Central | Central | Central | Vertical | Vertical | Vertical | Manual, independiente de la velocidad de maniobra del operador | Manual, con bastón o pértiga
10 | 1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) | Vertical/Horizontal<10m | Vertical/Horizontal<10m | Invertida<10m | VERTICAL<10m | VERTICAL<10m | Horizontal paralel<10m | - | - | - | - |  | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical
11 | 1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf. Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante
12 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | bar: A1 to F4
13 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | MA | MA | MA | EL | MA | MA | MA | MA | MA | MA | EL | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto
14 | 1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | cobre o Aluminio | cobre o Aluminio | cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio
15 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
16 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | bar: A1 to F4
17 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | -
18 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | bar: A1 to F4
19 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - | MA | - | - | - | - | MA | No aplicable | MA | No aplicable | - | No aplicable | No aplicable
20 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - | Cobre o Aluminio | - | - | - | - | - | No aplicable | - | No aplicable | - | No aplicable | No aplicable
21 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - | Sí | - | - | - | - | Si | No aplicable | Si | No aplicable | - | No aplicable | No aplicable
22 | 1.21 | Croquis de referencia | bar: A1 to F4
23 | 2.0 | Otras características del seccionador
24 | 2.1 | Norma de fabricación |  | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
25 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | -
26 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | -
27 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | EXT | Exterior | Exterior
28 | 2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
29 | 2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
30 | 2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
31 | 2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
32 | 2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
33 | 2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
34 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Sí | No | No
35 | 2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | M2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
36 | 2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | E1 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
37 | 3.0 | Características de los accesorios
38 | 3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | C8-200 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
39 | 3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana | Goma de silicona (uso exterior)/Resina Epoxi (uso interior) | Goma de silicona (uso exterior)/Resina Epoxi (uso interior)
40 | 3.3 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marron | Marron | Marron | Marron | Marrón | Gris | Gris
41 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 950 | 20mm/kV | 20mm/kV
42 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006 | 4 NEMA, plateada | A indicar | A indicar
43 | 3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Si | Si | Si | Si | Sí | No | No
44 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
45 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6NA / 6NC | - | -
46 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | [11 empty] | - | - | bar: Marron to Marrón
47 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
48 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | Si | Si | Si | Si | IP54 | No aplicable | No aplicable
49 | 4.2 | Voltaje control | (Vcc) | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125+10%-20% | No aplicable | No aplicable
50 | 4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | 125+10%-20% | No aplicable | No aplicable
51 | 4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | - | - | - | 220/127 | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 380/220 | No aplicable | No aplicable
52 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
53 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
54 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
55 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | SI | SI | SI | SI | Sí | No aplicable | No aplicable
56 | 4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
57 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
58 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - | - | - | < = 0,5 | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | - | No aplicable | No aplicable
59 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
60 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | Sí | No aplicable | No aplicable
61 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | Si | Si | Si | Si | Sí | No aplicable | No aplicable
62 | 4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | - | - | - | Sí | - | - | Si | Si | Si | Si | Sí | No aplicable | No aplicable
63 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | - | - | - | P | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | G | No aplicable | No aplicable
64 | 4.17 | Color pintura |  | - | - | - | Munsell N6,5 | - | - | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | NO | No aplicable | No aplicable
65 | 5.0 | Pruebas de recepción
66 | 5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
67 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
68 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
69 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) | [11 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón; Marron to Marrón
70 | 5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
71 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | [11 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
72 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | [11 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
73 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Si | Si
74 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
75 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar

## Clase_36kV
Clase 36 kV
Indique distribuidora y tipo de seccionador
Distribuidora y Tipo de seccionador |  |  | AMPLA - A6
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | 6809080
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del seccionador |  |  |  | 6 | 1
1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 36 |  | AMPLA - A1 | 2
1.2 | Corriente nominal | (A) | 1250 |  | AMPLA - A2 | 3
1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 16 |  | AMPLA - A3 | 4
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 |  | AMPLA - A4 | 5
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 70 |  | AMPLA - A5 | 6
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  | AMPLA - A6 | 7
1.7 | Número de polos |  | 3 |  | CODENSA - B1 | 8
1.8 | Tipo de apertura |  | Central |  | CODENSA - B2 | 9
1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) | Horizontal paralel<10m |  | CODENSA - B3 | 10
1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf.Fabricante |  | CODENSA - B4 | 11
1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No |  | CHILECTRA - D12 | 12
1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | MA |  | EDESUR - F3 | 13
1.13 | Material cuchillas principales |  | cobre o Aluminio |  | EDESUR - F4 | 14
1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante |  |  | 15
1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí |  |  | 16
1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | Sí |  |  | 17
1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No |  |  | 18
1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - |  |  | 19
1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - |  |  | 20
1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - |  |  | 21
1.21 | Croquis de referencia |  | - |  |  | 22
2.0 | Otras características del seccionador |  |  |  |  | 23
2.1 | Norma de fabricación |  | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 |  |  | 24
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  |  | 25
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 26
2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Exterior |  |  | 27
2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 28
2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 29
2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 30
2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 31
2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 32
2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 33
2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | No |  |  | 34
2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  |  | 35
2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  |  | 36
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 37
3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante |  |  | 38
3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico |  |  | 39
3.3 | Color del aislador |  | Marrón |  |  | 40
3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 25mm/kV |  |  | 41
3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Placa de cobre 2 agujeros NEMA |  |  | 42
3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí 1 por polo, mín |  |  | 43
3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 44
3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 8NA/8NC |  |  | 45
3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) |  |  |  | 46
4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s) |  |  |  |  | 47
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | - |  |  | 48
4.2 | Voltaje control | (Vcc) | - |  |  | 49
4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | - |  |  | 50
4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | - |  |  | 51
4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | - |  |  | 52
4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | - |  |  | 53
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | - |  |  | 54
4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | - |  |  | 55
4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | - |  |  | 56
4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | - |  |  | 57
4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - |  |  | 58
4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | - |  |  | 59
4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | - |  |  | 60
4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | - |  |  | 61
4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | - |  |  | 62
4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | - |  |  | 63
4.17 | Color pintura |  | - |  |  | 64
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 65
5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí |  |  | 66
5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 67
5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí |  |  | 68
5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) |  |  |  | 69
5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 72
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 73
7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75
Este anexo encontra-se em sua 8° revisão - Julho/2015

## Resumen_24kV (hidden)
|  |  |  | CHILECTRA - D11 | CHILECTRA - D5 | CHILECTRA - D14 | CHILECTRA - D17 | CHILECTRA - D8 | CHILECTRA - D18 | CHILECTRA - D16
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA
|  |  |  | D11 | D5 | D14 | D17 | D8 | D18 | D16
| 1.0 | Características técnicas del seccionador
1 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
2 | 1.2 | Corriente nominal | (A) | 630 | 630 | 2000 | 3150 | 630 | 2000 | 3150
3 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
7 | 1.7 | Número de polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
8 | 1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
9 | 1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No)
10 | 1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
11 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No
12 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | EL | EL | EL | EL | MA | MA | MA
13 | 1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio
14 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
15 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
16 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
17 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No | Sí | No | No | No | No | No
18 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - | EL | - | - | - | - | -
19 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - | Inf. Fabricante | - | - | - | - | -
20 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - | Sí | - | - | - | - | -
21 | 1.21 | Croquis de referencia |  | - | - | - | - | - | - | -
22 | 2.0 | Otras características del seccionador
23 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
24 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
25 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
26 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT
27 | 2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
28 | 2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
29 | 2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
34 | 2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2
35 | 2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | - | E1 | - | - | - | - | -
36 | 3.0 | Características de los accesorios
37 | 3.1 | Tipo de aislador |  | C6-145 | C6-145 | C6-145 | C6-145 | C6-145 | C6-145 | C6-145
38 | 3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
39 | 3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
40 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV
41 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada
42 | 3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
43 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
44 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 6 NA/NC | 6NA/6NC | 6 NA/ 6 NC | 6 NA/ 6 NC | - | - | -
45 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | - | 6NA/6NC | - | - | - | - | -
46 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
47 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
48 | 4.2 | Voltaje control | (Vcc) | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | - | - | -
49 | 4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | - | - | -
50 | 4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | - | - | -
51 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
52 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
53 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
54 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
55 | 4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
56 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
57 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - | - | - | - | - | - | -
58 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
59 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
60 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
61 | 4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
62 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | G | G | G | G | - | - | -
63 | 4.17 | Color pintura |  | NO | NO | NO | NO | - | - | -
64 | 5.0 | Pruebas de recepción
65 | 5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
66 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
67 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
68 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
69 | 5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
70 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
71 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
72 | 5.8 | Tension industrial de 50Hz por un minuto, según IEC62271-102 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
73 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
74 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Resumen_17.5kV (hidden)
|  |  |  | AMPLA - A3 | AMPLA - A4 | Ampla - A5 | AMPLA - A6 | AMPLA - A7 | AMPLA - A8 | AMPLA - A9 | AMPLA - A10 | AMPLA - A11 | AMPLA - A12 | AMPLA - A13 | AMPLA - A14 | AMPLA - A15 | AMPLA - A16 | AMPLA - A19 | AMPLA- A20 | AMPLA - A21 | AMPLA - A22 | AMPLA - A23 | AMPLA - A24 | AMPLA- A25 | AMPLA - A26 | AMPLA - A27 | AMPLA - A28 | AMPLA - A29 | AMPLA - A30 | AMPLA - A34 | AMPLA - A35 | COELCE - C1 | COELCE - C2 | COELCE - C3 | COELCE - C4 | COELCE - C5 | COELCE - C6 | COELCE - C7 | COELCE - C9 | COELCE - C8 | COELCE - C10 | CHILECTRA - D4 | CHILECTRA - D9 | CHILECTRA - D1 | CHILECTRA - D10 | CHILECTRA - D2 | CHILECTRA - D3 | EDESUR - F1 | EDESUR - F2
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | EDESUR | EDESUR
|  |  |  | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A34 | A35 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C9 | C8 | C10 | D4 | D9 | D1 | D10 | D2 | D3 | F1 | F2
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador |  | 4545911 | 4545912 | 6806301 | 4545959 | 4545914 | 4545846 | 6801354 | 4545919 | 4545839 | 4545879 | 4545958 | 6808222 | 6806300 | 6800047 | 4545878 | 6801355 | 4545898 | 4545899 | 4682355 | 4682356 | 4682358 | 4545901 | 6812233 | 6812260 | 6812259 | 6812257 | 4545825 | 4545922
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
3 | 1.2 | Corriente nominal | (A) | 2000 | 2000 | 1250 | 630 | 2000 | 1250 | 2000 | 1250 | 630 | 630 | 630 | 1600 | 1600 | 1250 | 2000 | 2000 | 1600 | 1250 | 3150 | 3150 | 3150 | 1600 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 1600 | 1250 | 630 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 630 | 630 | 2000 | 1250 | 630 | 630 | 2000 | 3150 | 630 | 630 | 3150 | 630 | 630
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31.5 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 16 | 16
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
7 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
8 | 1.7 | Número de polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
9 | 1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Central | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Lateral | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Manual, independiente de la velocidad de maniobra del operador | Manual, con bastón o pértiga
10 | 1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) | Vertical/Horizontal<6m | Vertical/Horizontal<6m | Vertical/Horizonal<6m | Vertical/Horizontal>6m | Invertido<6m | Vertical<6m | Tandem/Vertical<6m | Tandem/Vertical<6m | Tandem/Vertical<6m | Vertical<6m | Invertida<6m | Vertical<6m | Invertida<6m | Invertida<6m | Vertical<6m | Vertical<6m | Horizontal paralel<6m | Horizontal paralel<6m | Vertical/Invertida<6m | Horizontal paralel<6m | Tandem/Vertical | Vertical | Horizontal paralel<6m | Vertical/Invertida<6m | Horizontal paralel<6m | Horizontal paralel<6m | Tandem/Vertical | Vertical | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horiz o Vert | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal | [6 empty] | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical
11 | 1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
12 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | bar: A3 to F2
13 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | MA | EL | EL | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | EL | MA | MA | MA | MA | EL | MA | MA | MA | MA | MA | EL | MA | MA | EL | MA | MA | MA | MA | EL | MA | EL | MA | MA | MA | MA | EL | MA | EL | MA | EL | EL | EL | MA, bloqueo a candado posición cerrado y abierto | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto
14 | 1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio
15 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
16 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | bar: A3 to F2
17 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | bar: A3 to C2; C4; D4 to F2
18 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | bar: A3 to F2
19 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EL | - | No aplicable | No aplicable
20 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | - | No aplicable | No aplicable
21 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | No aplicable | No aplicable
22 | 1.21 | Croquis de referencia |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | - | - | - | - | - | - | Si | Si
23 | 2.0 | Otras características del seccionador
24 | 2.1 | Norma de fabricación |  | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
25 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | -
26 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | TANDEM | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | -
27 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | Exterior | Exterior
28 | 2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
29 | 2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
30 | 2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
31 | 2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
32 | 2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
33 | 2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
34 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | sí | sí | No | No
35 | 2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
36 | 2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | - | - | - | - | E1 | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
37 | 3.0 | Características de los accesorios
38 | 3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | C6-125 | C6-125 | C6-125 | C6-125 | C6-125 | C6-125 | A indicar | A indicar
39 | 3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Goma de silicona (uso exterior)/Resina Epoxi (uso interior) | Goma de silicona (uso exterior)/Resina Epoxi (uso interior)
40 | 3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Marrón | Marrón | Marrón | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Marrón | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Marrón | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
41 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 31mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV | 20mm/kV
42 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 2 NEMA | Bronze Est. 2 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | A indicar | A indicar
43 | 3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [6 empty] | No | No | bar: Marrón to Marrón
44 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
45 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC | [7 empty] | 8NA/8NC |  |  |  | 8NA/8NC | 8NA/8NC | 8NA/8NC |  | 8NA/8NC |  | - | 8NA/8NC | - | 8NA/8NC | 8NA/8NC |  | 8NA/8NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | - | - | - | - | 6NA+6NC | - | 6 NA/NC | - | 6 NA/NC | 6NA/6NC | 6 NA/ 6 NC | - | -
46 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | [21 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6NA/6NC | - | - | -
47 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
48 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [11 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
49 | 4.2 | Voltaje control | (Vcc) | - | 125 +10% - 20% | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | - | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | No aplicable | No aplicable
50 | 4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | - | 125 +10% - 20% | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | - | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | No aplicable | No aplicable
51 | 4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | - | 220/127 | 220/127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220/127 | - | - | - | - | 220/127 | - | - | - | - | - | 220/127 | - | - | 220/127 | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | 220 | - | 380/220 | - | 380/220 | 380/220 | 380/220 | No aplicable | No aplicable
52 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
53 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
54 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | Sí | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
55 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
56 | 4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | Sí | - | - | - | - | - | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
57 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
58 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - | < = 0,5 | < = 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | < = 0,5 | - | - | - | - | < = 0,5 | - | - | - | - | - | < = 0,5 | - | - | < = 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
59 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
60 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
61 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
62 | 4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | - | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - | Sí | - | - | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
63 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | - | P | P | - | - | - | - | - | - | - | - | P | - | - | - | - | P | - | - | - | - | - | P | - | - | P | - | - | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | G / P | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
64 | 4.17 | Color pintura |  | - | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Munsell N6,5 | - | - | - | - | Munsell N6,5 | - | - | - | - | - | Munsell N6,5 | - | - | Munsell N6,5 | - | - | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | Munsell N6,5 | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
65 | 5.0 | Pruebas de recepción
66 | 5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
67 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Si | Sí | Si | Si | Si | Si | Si | Sí | Si | Si | Sí | Si | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
68 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | [7 empty] | Sí |  |  |  | Si | Sí | Si |  | Si |  |  | Sí |  | Si | Sí |  | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
69 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) |  | Sí | Sí | [8 empty] | Sí |  |  |  |  | Sí | [5 empty] | Sí |  |  | Sí |  |  | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
70 | 5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
71 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | [7 empty] | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | Sí |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | [6 empty] | No aplicable | No aplicable | bar: Marrón to Marrón
72 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | [6 empty] | Si | Si | bar: Marrón to Marrón
73 | 5.8 | Tension industrial de 50Hz por un minuto, según IEC62271-102 | (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Si | Si
75 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | A indicar | A indicar

## Clase_17.5kV
Clase 17,5kV
Indique distribuidora y tipo de seccionador
Distribuidora y Tipo de seccionador |  |  | AMPLA - A19
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | 4545878
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del seccionador |  |  |  | 15 | 1
1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 17.5 |  | AMPLA - A3 | 2
1.2 | Corriente nominal | (A) | 2000 |  | AMPLA - A4 | 3
1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 25 |  | Ampla - A5 | 4
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 |  | AMPLA - A6 | 5
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 38 |  | AMPLA - A7 | 6
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  | AMPLA - A8 | 7
1.7 | Número de polos |  | 1 |  | AMPLA - A9 | 8
1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical |  | AMPLA - A10 | 9
1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) | Vertical<6m |  | AMPLA - A11 | 10
1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A12 | 11
1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No |  | AMPLA - A13 | 12
1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | MA |  | AMPLA - A14 | 13
1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio |  | AMPLA - A15 | 14
1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A16 | 15
1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí |  | AMPLA - A19 | 16
1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | - |  | AMPLA- A20 | 17
1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No |  | AMPLA - A21 | 18
1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - |  | AMPLA - A22 | 19
1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - |  | AMPLA - A23 | 20
1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - |  | AMPLA - A24 | 21
1.21 | Croquis de referencia |  | - |  | AMPLA- A25 | 22
2.0 | Otras características del seccionador |  |  |  | AMPLA - A26 | 23
2.1 | Norma de fabricación |  | ANSI/IEEE C37.32 ó IEC 60129 |  | AMPLA - A27 | 24
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A28 | 25
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A29 | 26
2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Exterior |  | AMPLA - A30 | 27
2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A34 | 28
2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  | AMPLA - A35 | 29
2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C1 | 30
2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C2 | 31
2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C3 | 32
2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C4 | 33
2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | No |  | COELCE - C5 | 34
2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C6 | 35
2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  | COELCE - C7 | 36
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  | COELCE - C9 | 37
3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante |  | COELCE - C8 | 38
3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico |  | COELCE - C10 | 39
3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante |  | CHILECTRA - D4 | 40
3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 25mm/kV |  | CHILECTRA - D9 | 41
3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Placa de cobre 4 agujeros NEMA |  | CHILECTRA - D1 | 42
3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí 1 por polo, mín |  | CHILECTRA - D10 | 43
3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  | CHILECTRA - D2 | 44
3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) |  |  | CHILECTRA - D3 | 45
3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) |  |  | EDESUR - F1 | 46
4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s) |  |  |  | EDESUR - F2 | 47
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | - |  |  | 48
4.2 | Voltaje control | (Vcc) | - |  |  | 49
4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | - |  |  | 50
4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | - |  |  | 51
4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | - |  |  | 52
4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | - |  |  | 53
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | - |  |  | 54
4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | - |  |  | 55
4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | - |  |  | 56
4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | - |  |  | 57
4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - |  |  | 58
4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | - |  |  | 59
4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | - |  |  | 60
4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | - |  |  | 61
4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | - |  |  | 62
4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | - |  |  | 63
4.17 | Color pintura |  | - |  |  | 64
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 65
5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí |  |  | 66
5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Si |  |  | 67
5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) |  |  |  | 68
5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) |  |  |  | 69
5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) |  |  |  | 71
5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 72
5.8 | Tension industrial de 50Hz por un minuto, según IEC62271-102 | (Sí/No) |  |  |  | 73
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74
7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 76

## Clase_24kV
Clase 24 kV
Indique distribuidora y tipo de seccionador
Distribuidora y Tipo de seccionador |  |  | CHILECTRA - D16
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del seccionador |  |  |  | 7
1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 24 |  | CHILECTRA - D11 | 1
1.2 | Corriente nominal | (A) | 3150 |  | CHILECTRA - D5 | 2
1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 25 |  | CHILECTRA - D14 | 3
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 145 |  | CHILECTRA - D17 | 4
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 50 |  | CHILECTRA - D8 | 5
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 50 |  | CHILECTRA - D18 | 6
1.7 | Número de polos |  | 1 |  | CHILECTRA - D16 | 7
1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical |  |  | 8
1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) |  |  |  | 9
1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 10
1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No |  |  | 11
1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | MA |  |  | 12
1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio |  |  | 13
1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante |  |  | 14
1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí |  |  | 15
1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | - |  |  | 16
1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No |  |  | 17
1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | - |  |  | 18
1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - |  |  | 19
1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - |  |  | 20
1.21 | Croquis de referencia |  | - |  |  | 21
2.0 | Otras características del seccionador |  |  |  |  | 22
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102 |  |  | 23
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  |  | 24
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 25
2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | EXT |  |  | 26
2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 27
2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 28
2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 29
2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 30
2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 31
2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 32
2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | Sí |  |  | 33
2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | M2 |  |  | 34
2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | - |  |  | 35
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 36
3.1 | Tipo de aislador |  | C6-145 |  |  | 37
3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana |  |  | 38
3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante |  |  | 39
3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 20mm/kV |  |  | 40
3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | 4 NEMA, plateada |  |  | 41
3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 42
3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 43
3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | - |  |  | 44
3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | - |  |  | 45
4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s) |  |  |  |  | 46
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | - |  |  | 47
4.2 | Voltaje control | (Vcc) | - |  |  | 48
4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | - |  |  | 49
4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | - |  |  | 50
4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | - |  |  | 51
4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | - |  |  | 52
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | - |  |  | 53
4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | - |  |  | 54
4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | - |  |  | 55
4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | - |  |  | 56
4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | - |  |  | 57
4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | - |  |  | 58
4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | - |  |  | 59
4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | - |  |  | 60
4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | - |  |  | 61
4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | - |  |  | 62
4.17 | Color pintura |  | - |  |  | 63
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 64
5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí |  |  | 65
5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 66
5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | - |  |  | 67
5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) | - |  |  | 68
5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí |  |  | 69
5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
5.8 | Tension industrial de 50Hz por un minuto, según IEC62271-102 | (Sí/No) | Sí |  |  | 72
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 73
7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75

## Resumen_12kV (hidden)
|  |  |  | EDELNOR - E1 | EDELNOR - E2
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | EDELNOR | EDELNOR
|  |  |  | E1 | E2
| 1.0 | Características técnicas del seccionador
1 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 12 | 12
2 | 1.2 | Corriente nominal | (A) | 2000 | 2000
3 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 40 | 31.5
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 75 | 75
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 28 | 28
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60
7 | 1.7 | Número de polos |  | 3 | 3
8 | 1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical | Vertical
9 | 1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No)
10 | 1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
11 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No | No
12 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | EL | EL
13 | 1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio
14 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
15 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí | Sí
16 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | No | No
17 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No | No
18 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | EL | EL
19 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - | -
20 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - | -
21 | 1.21 | Croquis de referencia |  | Sí | Sí
22 | 2.0 | Otras características del seccionador
23 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102 | IEC 62271-102
24 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
25 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
26 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Interior | Interior
27 | 2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
28 | 2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
29 | 2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | SÍ | SÍ
34 | 2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
35 | 2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
36 | 3.0 | Características de los accesorios
37 | 3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
38 | 3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico
39 | 3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
40 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 31mm/kV | 31mm/kV
41 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Cu plateado Plano Según Nema | Cu plateado Plano Según Nema
42 | 3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí
43 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí
44 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 10 NA/10NC | 10 NA/10NC
45 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | - | -
46 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
47 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí
48 | 4.2 | Voltaje control | (Vcc) | 125+10%-20% | 125+10%-20%
49 | 4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | 125+10%-20% | 125+10%-20%
50 | 4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220 | 220
51 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | No | No
52 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | Sí | Sí
53 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí
54 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí
55 | 4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | Sí | Sí
56 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | Sí | Sí
57 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | 0.5 | 0.5
58 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí
59 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí
60 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | No | No
61 | 4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | NO | NO
62 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | G | G
63 | 4.17 | Color pintura |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
64 | 5.0 | Pruebas de recepción
65 | 5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí | Sí
66 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí
67 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí | Sí
68 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) | Sí | Sí
69 | 5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí | Sí
70 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí
71 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí
72 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
73 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
74 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_12kV
Clase 12 kV
Indique distribuidora y tipo de seccionador
Distribuidora y Tipo de seccionador |  |  | EDELNOR - E2
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del seccionador |  |  |  | 2
1.1 | Voltaje nominal del equipo | (kVef) | 12 |  | EDELNOR - E1 | 1
1.2 | Corriente nominal | (A) | 2000 |  | EDELNOR - E2 | 2
1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg | (kA) | 31.5 |  |  | 3
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 75 |  |  | 4
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. | (kVef) | 28 |  |  | 5
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  |  | 6
1.7 | Número de polos |  | 3 |  |  | 7
1.8 | Tipo de apertura |  | Vertical |  |  | 8
1.9 | Tipo de montaje | (Sí/No) |  |  |  | 9
1.10 | Distancia entre polos | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 10
1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | (Sí/No) | No |  |  | 11
1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | EL |  |  | 12
1.13 | Material cuchillas principales |  | Cobre o Aluminio |  |  | 13
1.14 | Espesor recubrimiento de plata | (µm) | Inf. Fabricante |  |  | 14
1.15 | Autolimpieza de los contactos | (Sí/No) | Sí |  |  | 15
1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual | (Sí/No) | No |  |  | 16
1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra | (Sí/No) | No |  |  | 17
1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | (EL / MA) | EL |  |  | 18
1.19 | Material cuchillas puesta a tierra |  | - |  |  | 19
1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra | (Sí/No) | - |  |  | 20
1.21 | Croquis de referencia |  | Sí |  |  | 21
2.0 | Otras características del seccionador |  |  |  |  | 22
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC 62271-102 |  |  | 23
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  |  | 24
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 25
2.4 | Uso (Interior/Exterior) | (Interior/Exterior) | Interior |  |  | 26
2.5 | Peso de cada polo | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 27
2.6 | Peso de la base (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 28
2.7 | Peso total (kg) | (kg) | Inf. Fabricante |  |  | 29
2.8 | Largo (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 30
2.9 | Ancho (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 31
2.10 | Alto (mm) | (mm) | Inf. Fabricante |  |  | 32
2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | (Sí/No) | SÍ |  |  | 33
2.12 | Número de operaciones mecánicas (Clase M0, M1 ó M2) | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  |  | 34
2.13 | Resistencia eléctrica de las cuchillas de puesta a tierra (Clase E0, E1 ó E2) | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  |  | 35
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 36
3.1 | Tipo de aislador |  | Inf. Fabricante |  |  | 37
3.2 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico |  |  | 38
3.3 | Color del aislador |  | Inf. Fabricante |  |  | 39
3.4 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm) | 31mm/kV |  |  | 40
3.5 | Tipo y material de terminales principales |  | Cu plateado Plano Según Nema |  |  | 41
3.6 | Placa de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 42
3.7 | Placa de característica acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 43
3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales | (NA/NC) | 10 NA/10NC |  |  | 44
3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra | (NA/NC) | - |  |  | 45
4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s) |  |  |  |  | 46
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí |  |  | 47
4.2 | Voltaje control | (Vcc) | 125+10%-20% |  |  | 48
4.3 | Voltaje motor | (Vcc) | 125+10%-20% |  |  | 49
4.4 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220 |  |  | 50
4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado | (Sí/No) | No |  |  | 51
4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto | (Sí/No) | Sí |  |  | 52
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí |  |  | 53
4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí |  |  | 54
4.9 | Se incluye manivela | (Sí/No) | Sí |  |  | 55
4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. | (Sí/No) | Sí |  |  | 56
4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso | (seg) | 0.5 |  |  | 57
4.12 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí |  |  | 58
4.13 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí |  |  | 59
4.14 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | No |  |  | 60
4.15 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | NO |  |  | 61
4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | G / P | G |  |  | 62
4.17 | Color pintura |  | Inf. Fabricante |  |  | 63
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 64
5.1 | Inspección visual y dimensional | (Sí/No) | Sí |  |  | 65
5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 66
5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control | (Sí/No) | Sí |  |  | 67
5.4 | Funcionamiento comando motorizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 68
5.5 | Operación seccionador armado | (Sí/No) | Sí |  |  | 69
5.6 | Estanqueidad del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.7 | Verificación pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 72
7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 73
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74