Para a realização da pré-vistoria na subestação, deve ser fornecida à Enel 01 (uma) via do relatório de testes de campo, conforme abaixo:

    - Ensaios em Estação Convencional

- Para-raios

- Resistência de isolamento.

- Disjuntor

- Resistência elétrica de contato;

- Resistência de isolamento;

- Simultaneidade de fechamento e abertura dos contatos (com oscilógrafo);

- Dew point do SF6.

- Secionador

- Resistência elétrica de contato.

- Transformador de Potencial

- Relação de transformação;

- Fator de potência;

- Resistência de isolamento;

- Resistência elétrica dos enrolamentos.

- Transformador de Corrente

- Relação de transformação;

- Fator de potência;

- Resistência de isolamento;

- Polaridade;

- Resistência elétrica dos enrolamentos;

- Excitação.

- Transformador de Potência

- Relação de transformação;

- Fator de potência;

- Resistência de isolamento;

- Resistência elétrica dos enrolamentos;

- Análise físico-química do óleo isolante;

- Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante.

- Bateria e Retificador

- Tensão e densidade por elemento;

- Tensão de flutuação e alarmes do retificador.

- Malha-terra (ver Nota)

- Resistência de Aterramento através do método da queda de potencial;

- Potencial de Toque:

- Na cerca, nas quinas e ao longo, em pelo menos um ponto de cada lado;

- Nos portões metálicos, nas situações aberto e fechado, dentro e fora da ETC;

- Na estrutura do(s) transformador(es) de potência, disjuntores e dispositivos de comando/acionamento para um mínimo de 2 (dois) toques;

- No vértice da malha em pontos diametralmente opostos;

- Perpendicular externo à malha-terra no mínimo em 4 (quatro) direções diferentes com variações de metro a metro, mínimo de 6 (seis).

- Potencial de Passo:

- Em pelo menos 2 (duas) quadrículas (potencial de malha);

- Em 4 (quatro) pontos distintos internamente à malha;

- Junto ao(s) transformador(es) de potência, disjuntores e dispositivos de comando/acionamento para um mínimo de 2 (dois) passos.

Nota: Para as medições na malha-terra, deve ser injetada corrente senoidal fornecida por um gerador independente, com todo o sistema elétrico desligado.

    - Ensaios em Solução GIS ou Híbrida

- Operacionais (nos Equipamentos de Manobras e seus Mecanismos de Operação)

- Operação manual e mecânica.

- Registro de tempo e velocidade de operação.

- Verificações da simultaneidade da operação entre os polos.

- Verificação dos deslocamentos, curso e penetração de contatos móveis.

- Verificação da sequência de operação e todo o sistema de intertravamento.

- Detecção de vazamento de gás

- Aplicar métodos recomendados pelo fabricante.

- Dispositivos Auxiliares

- Verificação completa da fiação.

- Verificação da atuação dos pressostatos e termostatos.

- Verificação do funcionamento de alarmes, sinalizadores, instrumentos, resistores de aquecimento, etc.

- Ensaios de outros dispositivos ou equipamentos auxiliares.

- Medição da resistência dos circuitos principais.

- A escolha do circuito de medição dos valores da tensão e corrente e dos instrumentos deve ser criteriosa para minimizar a introdução de erros e permitir, ao mesmo tempo, a comparação com os valores obtidos nos ensaios de rotina na fábrica.

- Ensaio do dielétrico (estação totalmente montada e cheia de gás à densidade nominal)

- Tensão suportável à frequência industrial.

- Tensão para o ensaio de campo deve ser 80 % do valor especificado para o ensaio de rotina, utilizado pelo fabricante.

- Os equipamentos ou parte da subestação que tenham características nominais diferentes devem ser desligados do circuito principal e ligados à terra (exemplos TPs, TCs) durante o ensaio.

- Para os demais ensaios nos equipamentos, devem ser atendidas às solicitações para uma estação convencional.

Executada a pré-vistoria, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, será realizada a vistoria final pelos representantes da Enel.