## Resumen_36kV
|  |  |  | Rio - 36 - 16 - 1250 | Goiás - 36 - 16 - 1250 | Goiás - 36 - 16 - 3150 | Goiás - 36 - 16 - 1250
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Rio | Goiás | Goiás | Goiás
|  |  |  | 36 - 16 - 1250 | 36 - 16 - 1250 | 36 - 16 - 3150 | 36 - 16 - 1250
|  |  |  | 4544547 | 6792850 (48752) | 6813111 (48753) | 6813211 (48754)
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 36 | 36 | 36 | 36
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 16 | 16 | 16 | 16
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 1250 | 3150 | 1250
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 | 170 | 170 | 170
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 70 | 70 | 70 | 70
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 50 | 50 | 50 | 50
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacio o SF6 | Vacio o SF6 | Vacio o SF6 | Vacio o SF6
11 | 1.11 | Corriente capacitiva en maniobra de banco de condensadores 9,6MVAr en 11,95kV | (A) | No | No | No | > 400
12 | 2.0 | Otras características del interruptor
13 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC 62271-100 | IEC 62271-100 | IEC 62271-100
14 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
15 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
16 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
17 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No | No | No | No
18 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No | No | No
19 | 2.6.1 | Transformadores de corriente
20 | 2.6.1.1 | Inom primaria (A)
21 | 2.6.1.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA)
22 | 2.6.1.3 | Factor térmico nominal
23 | 2.6.1.4 | Relaciones de transformación
24 | 2.6.1.5 | Núcleo 1 - Medição
25 | 2.6.1.6 | Núcleo 2 - Proteção
26 | 2.6.1.7 | Potencias de salida y clases de precisión
27 | 2.6.1.8 | Núcleo 1
28 | 2.6.1.9 | Núcleo 2
29 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No
30 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | No | No | No
31 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (M2) | Sí | Sí | Sí | Sí
32 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (E2) | Sí | Sí | Sí | Sí
33 | 3.0 | Características de los accesorios
34 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si (La estructura metálica debe permitir la instalación de 3 TCs
35 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing
36 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 | 25 | 25 | 25
37 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
38 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
39 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
40 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 6N | Placa 4N
41 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
42 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
43 | 3.10 | Color pintura exterior |  | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5
44 | 4.0 | Gabinete de control
45 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
46 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10% -20% | 125 +10% -20% | 125 +10% -20%
47 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 220 | 220 | 220
48 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
49 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
50 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
51 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
52 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
53 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
54 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
55 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
56 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
57 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
58 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
59 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | SI | SI | SI
60 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
61 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC
62 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
63 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
64 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6)
65 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6) | Sí (Sí item 1.10 = SF6)
66 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
67 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
68 | 5.0 | Pruebas de recepción
69 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
70 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
71 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
72 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
73 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
74 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
75 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
76 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
77 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Si | Si | Si
78 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
79 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
80 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
81 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
82 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Si | Si | Si
83 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
84 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
85 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
86 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
87 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
88 | 9.0 | Usado para Chaveamento de Banco de Capacitores? (Classe C2) |  | No | No | No | Si

## Resumen_17.5kV
|  |  |  | Rio - 17,5 - 25 - 630 | Rio - 17,5 - 25 - 630 - TC | Rio - 17,5 - 25 - 630 - BC | Rio - 17,5 - 25 - 630 - BC/TC | Rio - 17,5 - 25 - 1250 | Rio - 17,5 - 25 - 1600 | Rio - 17,5 - 25 - 2000 | Rio - 17,5 - 25 - 2500 | Rio - 17,5 - 25 - 3150 | Ceará - 17,5 - 16 - 630 | Ceará - 17,5 - 16 - 630 | Ceará - 17,5 - 16 - 630 - BC | Ceará - 17,5 - 16 - 630 - BC | Ceará - 17,5 - 16 - 1250 | Ceará - 17,5 - 16 - 1250 | Ceará - 17,5 - 16 - 2000 | Ceará - 17,5 - 16 - 2000 | Ceará - 17,5 - 25 - 2000 | Ceará - 17,5 - 25 - 2000 | Goiás - 17,5 - 25 - 1250 | Goiás - 17,5 - 25 - 1250 | Goiás - 17,5 - 31,5 - 2000 | Goiás - 17,5 - 25 - 3150
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Rio | Rio | Rio | Rio | Rio | Rio | Rio | Rio | Rio | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Ceará | Goiás | Goiás | Goiás | Goiás
|  |  |  | 17,5 - 25 - 630 | 17,5 - 25 - 630 | 17,5 - 25 - 630 | 17,5 - 25 - 630 | 17,5 - 25 - 1250 | 17,5 - 25 - 1600 | 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 25 - 2500 | 17,5 - 25 - 3150 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 1250 | 17,5 - 16 - 1250 | 17,5 - 16 - 2000 | 17,5 - 16 - 2000 | 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 25 - 1250 | 17,5 - 25 - 1250 | 17,5 - 31,5 - 2000 | 17,5 - 25 - 3150
|  |  |  | 6812680 | 4544533 | 6810011 | 6812619 | 4544527 | 4544530 | 4544532 | 4544531 | 4682327 | 6773971 | 6773976 | 4544126 | 6771383 | 6773977 | 6771339 | 6773978 | 6771342 | 4544078 | 6775611 | 4673297 (48750) | 6792851 (48751) | 6813161 | 6813160
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 25
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 630 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 2000 | 3150
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío
11 | 1.11 | Corriente capacitiva en maniobra de banco de condensadores 9,6MVAr en 11,95kV | (A) | No | No | > 400 | > 400 | No | No | No | No | No | No | No | > 400 | > 400 | No | No | No | No | No | No | No | > 600 | No | No
12 | 2.0 | Otras características del interruptor
13 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC 62271-100 | IEC 62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
14 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
15 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
16 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
17 | 2.5 | Interruptor en cubículo metálico | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
18 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No
19 | 2.6.1 | Transformadores de corriente
20 | 2.6.1.1 | Inom primaria (A) |  |  | 1400 |  | 1400
21 | 2.6.1.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) |  |  | 25 |  | 25
22 | 2.6.1.3 | Factor térmico nominal |  |  | 1.2 |  | 1.2
23 | 2.6.1.4 | Relaciones de transformación
24 | 2.6.1.5 | Núcleo 1 - Medição |  |  | 1400/700/350-5-5A |  | 1400/700/350-5-5A | [5 empty] | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 1600x1200x800x600x400-5 | 1600x1200x800x600x400-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5
25 | 2.6.1.6 | Núcleo 2 - Proteção |  |  | 1400/700/350-5-5A |  | 1400/700/350-5-5A | [5 empty] | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 800x400x200-5 | 1600x1200x800x600x400-5 | 1600x1200x800x600x400-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5 | 2000x1600x1200x1000x800x600-5
26 | 2.6.1.7 | Potencias de salida y clases de precisión
27 | 2.6.1.8 | Núcleo 1 |  |  | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 |  | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | [5 empty] | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50 | 0,6C50
28 | 2.6.1.9 | Núcleo 2 |  |  | 30VA 5P20 |  | 30VA 5P20 | [5 empty] | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200 | 10B200
29 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Preparado para receber Relé | No | Preparado para receber Relé | No | Preparado para receber Relé | No | Preparado para receber Relé | No | No | Preparado para receber Relé | No | No | No | No
30 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
31 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (M2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
32 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (E2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
33 | 3.0 | Características de los accesorios
34 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si (La estructura metálica debe permitir la instalación de 3 TCs | Sí | Sí
35 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing
36 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV | 25 mm/kV
37 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
38 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
39 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
40 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 6N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 6N
41 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
42 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
43 | 3.10 | Color pintura exterior |  | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5
44 | 4.0 | Gabinete de control
45 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
46 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10% -20% | 125 +10% -20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20%
47 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 220 | 220 | 220 | 220
48 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
49 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
50 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
51 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
52 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
53 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
54 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
55 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
56 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
57 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
58 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
59 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | SI | SI | Sí | Sí
60 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
61 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC
62 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
63 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
64 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
65 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No
66 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
67 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
68 | 5.0 | Pruebas de recepción
69 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
70 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
71 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
72 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
73 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
74 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
75 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
76 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
77 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
78 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
79 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
80 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
81 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
82 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | Si | Sí | Sí
83 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No
84 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No
85 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
86 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
87 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
88 | 9.0 | Usado para Chaveamento de Banco de Capacitores? (Classe C2) |  | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No